Titlu document: PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU SISTEM DE MONITORIZARE RADIAȚII

CAIET DE SARCINI

Cod document: SMMO-1045522-PTh/DOZ-CS,     Rev. 0

Data: 04.2022

Întocmit:	Măchiță Simona		  	.............................

Manea Mariana 			.............................

(Nume, prenume)			     (semnătură)

Verificat:	Aranghel Ramona  			.............................

Grigorescu Ana 			.............................

(Nume, prenume)			     (semnătură)

Aprobat:	Blănaru Bogdan			.............................

(Nume, prenume)			     (semnătură)

Acest document conţine informaţii confidenţiale şi poate fi folosit numai în scopul pentru care a fost elaborat. Utilizarea cât şi exploatarea sau transferul acestor informatii în alte scopuri, precum şi orice modificare a documentului se pot face numai cu acordul scris al RATEN-CITON.

EVIDENŢA REVIZIILOR

| NR. REV. | DATA | DESCRIERE REVIZIE | ÎNTOCMIT | VERIFICAT | APROBAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 04.2022 | Prima ediție | S. Măchiță M. Manea | R. Aranghel A. Grigorescu | B. Blănaru |

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRĂRII	4

1.1	Denumire lucrare	4

1.2	Cod lucrare	4

1.3	Faza de proiectare	4

1.4	Termen de predare	4

1.5	Contract	4

1.6	Proiectant	4

1.7	Beneficiar	4

1.8	Conținutul lucrării	4

2. NATURA BUNURILOR, CANTITATEA, CONDIŢII TEHNICE	5

3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII	6

4. CERINŢE TEHNICE GENERALE PENTRU PROCURARE	6

5. CONDIŢII DE CALITATE PENTRU MATERIALE ŞI APARATE	6

6. DESCRIEREA TEHNICĂ	7

6.1 Prezentarea generală a sistemului de monitorizare radiații	7

6.2 Zonare radiologică	8

6.3 Monitorizarea individuală	9

6.4 Monitorizarea zonelor de lucru	10

6.5 Monitorizarea evacuărilor lichide	12

6.6 Monitorizarea evacuărilor gazoase	13

6.7 Monitorizarea mediului înconjurător	13

6.8 Înregistrarea datelor	15

7. PROBE, TESTE, INSPECŢII, VERIFICĂRI DE LUCRĂRI	15

8. INSPECŢII INIŢIALE	15

9. NORME, NORMATIVE ŞI STANDARDE APLICABILE	16

9.1 Legi şi hotărâri de guvern	16

9.2 Standarde, norme şi normative	16

10. MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PSI	17

11. ANEXE	18

11.1 Program pentru controlul calității lucrărilor și în faze determinante - PFD	18

11.2 Antemăsurătoare - AM	18

11.3 Listă cu cantități de utilaje – LCU	18

11.4 Listă cu dotații - LCD	18

11.5 Listă cu cantități de lucrări – LCL	18

11.6 Fișe tehnice – FT	18

1. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRĂRII

  - Denumire lucrare:

Development of a detailed technical design for an environmental and radiological monitoring system/

Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică. Proiect Tehnic de Execuție pentru Sistem de monitorizare radiații

  - Cod lucrare: SMMO-1045522-PTh/DOZ

  - Faza de proiectare: Proiect tehnic

  - Termen de predare: 04.2022

  - Contract: SSM2019-10455-1/ 09.02.2022

  - Proiectant: CITON

  - Beneficiar: Compania Națională de Management al Deșeurilor Radioactive - 		      ISDS Obiecte Speciale 5101, 5102 (RWMCo), Republica Moldova

  - Conținutul lucrării:

Lucrarea cuprinde documentaţia în fază PTh pentru "Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică. Proiect Tehnic de Execuție pentru Sistem de monitorizare radiații.”

Prezentul caiet de sarcini cuprinde cerinţele pentru procurarea, montajul şi punerea în funcţiune a  echipamentelor dozimetrice pentru "Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică. Proiect Tehnic de Execuție pentru Sistem de monitorizare radiații.”

2. NATUR  A BUNURILOR, CANTITATEA, CONDIŢII TEHNICE

| NR. CRT. | DENUMIRE | SIMBOL PROIECT | CANTITATE | CONDIȚII TEHNICE | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor contaminare mâini, picioare, îmbrăcăminte | HFC | 4 (3+1) | FT-1 |  |
| 2. | Monitor gama de arie | SG/DAU | 13/11 | FT-2 |  |
| 3. | Sistem fix de prelevare aerosoli | ARB | 7 | FT-3 | Specificații revizuite - vezi FT-3 actualizată |
| 4. | Sistem fix de prelevare aer | AIR | 7 | FT-4 | Specificații revizuite - vezi FT-4 actualizată |
| 5. | Sistem de măsurare a depunerilor umede și uscate | DEP | 1 | FT-5 |  |
| 6. | Sistem de achiziții, prelucrare și gestionare date radiologice (RMS) | RMS | 1 | FT-6 | Specificații extinse - vezi FT-6 actualizată |
| 7. | Container modular |  | 1 | FT-7 | Funcționalitate extinsă ca ecluză sanitară - vezi FT-7 actualizată |
| 8. | Sisteme portabile de prelevare aerosoli |  | 3 (2+1) | FT-8 | NU SE ACHIZIȚIONEAZĂ - exclus din procedură |
| 9. | Monitor contaminare portabil aer (radon) |  | 3 (2+1) | FT-9 | ECHIPAMENT OPȚIONAL - ofertare separată necesară. Dacă se achiziționează, trebuie integrat cu RMS (DS6) |
| 10. | Contaminometru portabil |  | 2 | FT-10 | NU SE OFERĂ - exclus din procedură |
| 11. | Contaminometru portabil cu suprafață mare |  | 3 | FT-11 | NU SE OFERĂ - exclus din procedură |
| 12. | Monitor gama portabil |  | 2 (1+1) | FT-12 | NU SE OFERĂ - exclus din procedură |
| 13. | Echipament de monitorizare continuă a nivelului hidrostatic |  | 1 | FT-13 |  |
| 14. | Sistem de analiză multicanal |  | 1 | FT-14 | NU SE OFERĂ - exclus din procedură |
| 15. | Sistem de măsurare alfa/beta global de fond scăzut |  | 1 | FT-15 |  |
| 16. | TLD portabile pentru mediu |  | 8 | FT-16 |  |
| 17. | Lavoar portabil |  | 1 | FT-17 |  |
| 18. | Sondă alfa |  | 1 | FT-18 | NU SE OFERĂ - exclus din procedură |
| 19. | Sondă beta |  | 1 | FT-19 | NU SE OFERĂ - exclus din procedură |
| 20. | Sondă alfa, beta, gamma |  | 1 | FT-20 | NU SE OFERĂ - exclus din procedură |
| 21. | Sondă gama telescopică |  | 1 | FT-21 | NU SE OFERĂ - exclus din procedură |

3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

La elaborarea proiectului s-a respectat Sistemul de Management Integrat al CITON.

Realizarea procurării, încercărilor şi verificărilor, punerii în funcţiune şi exploatării obiectivului se face conform [9.1-1].

Controalele de calitate şi criteriile de acceptare vor fi în conformitate cu cele din documentaţia de fabricaţie.

4. CERINŢE TEHNICE GENERALE PENTRU PROCURARE

La procurarea echipamentelor şi materialelor de către executant, se vor respecta cerințele de asigurare a calităţii indicate în proiect.

Se recomandă respectarea tipurilor şi caracteristicilor echipamentelor şi materialelor indicate în proiect, pentru orice modificare fiind necesară consultarea proiectantului pentru a se putea păstra principalele caracteristici ale sistemului, în limitele cadrului proiectat. Modificările efectuate de executant cu ocazia procurării, în niciun caz nu pot fi făcute in detrimentul calităţii lucrării executate şi a elementelor individuale sau de sistem.

Garanţia echipamentului va fi conform legii dacă prin contract nu se stipulează altfel.

5. CONDIŢII DE CALITATE PENTRU MATERIALE ŞI APARATE

- Echipamentele care se instalează vor fi însoţite de certificate de calitate şi de garanţie.

- Amplasarea şi montarea echipamentelor trebuie să se facă în aşa fel încât întreţinerea, verificarea, localizarea defectelor şi efectuarea reparaţiilor să se poată realiza cu uşurinţă.

- Se vor utiliza ca materiale de protecţie, de izolare sau pentru suporţi, materiale necombustibile. Încadrarea acestora în aceste categorii se stabileşte pe baza prescripţiior specifice în vigoare.

Se vor respecta şi cerinţele din Fișele Tehnice.

6. DESCRIEREA TEHNICĂ

6.1 Prezentarea generală a sistemului de monitorizare radiații

În cadrul lucrării “Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică - Proiect tehnic de execuție pentru Sistem de monitorizare radiații” se va asigura atât monitorizarea zonelor de lucru cât și a personalului implicat în activitățile de pe întreg amplasamentul, precum și monitorizarea mediului înconjurător, cu respectarea legislaţiei în vigoare din Republica Moldova şi a recomandărilor internaţionale.

Obiectivele principale ale oricărui program de monitorizare, așa cum se specifică în seria standardelor de securitate ale AIEA, în vederea protejării populaţiei şi a mediului înconjurător sunt:

- să verifice conformitatea cu limitele de evacuare autorizate şi orice alte cerinţe de reglementare cu privire la impactul asupra populaţiei şi asupra mediului înconjurător datorită funcţionării normale a unei activităţi sau a unei surse în cadrul unei activităţi;

- să furnizeze informaţii şi date în scopul evaluării dozei şi să evalueze expunerea sau expunerea potenţială a populaţiei datorită prezenţei materialelor radioactive sau a câmpurilor de radiaţii în mediul înconjurător din funcţionarea normală a unei activităţi sau a unei surse în cadrul unei activităţi şi din accidente sau din activităţile anterioare;

- să verifice condiţiile de funcţionare şi caracterul adecvat al controalelor privind evacuările de la sursă şi să furnizeze avertizări cu privire la condiţiile neobişnuite sau neprevăzute şi, după caz, pentru declanşarea unui program special de monitorizare a mediului.

Obiectivele secundare care ar trebui, de obicei, să fie îndeplinite printr-un program de monitorizare, sunt:

- să furnizeze informaţii populaţiei;

- să menţină o evidenţă continuă a impactului unei instalaţii sau ale unei activităţi asupra nivelelor de radionuclizi din mediul înconjurător;

- să verifice previziunile modelelor pentru mediul înconjurător pentru a le modifica, după caz, cu scopul de a reduce incertitudinile din evaluarea dozei.

Programele de monitorizare şi supraveghere sunt elemente importante în asigurarea faptului că instalaţiiile sau activitățile de pe amplasament îndeplinesc un grad suficient de securitate în timpul fazelor operaţionale şi post-închidere.

6.2 Zonare radiologică

Conform prevederilor din NFRP-2000* - Norme fundamentale de radioprotecţie. Cerinţe şi reguli igienice, amplasamentul ISDS Obiecte Speciale (ISDS - Întreprinderea de Stat cu Destinație Specială) este împărțit în două zone distincte și anume:

- zonă supravegheată - zona din vestul incintei (zona albastră din Figura 1), în care sunt amplasate clădirile administrative și cea a Punctului de condiționare a deșeurilor radioactive;

- zonă controlată - (zona roșie din Figura 2) zona în care sunt amplasate instalațiile de depozitare intermediară deşeuri radioactive şi surse uzate. Zona controlată este clar delimitată, iar accesul se face conform unor proceduri stabilite. Pentru a exclude posibilitatea contaminării radioactive, se vor lua măsuri privind controlul mișcării (circulației) personalului, transportului, monitorizarea și contaminarea zonei controlate.

Figura 1 - Incinta amplasamentului Obiecte Speciale 5101, 5102,

cu evidențierea clădirilor și a zonei de amplasare a instalațiilor de depozitare

Pentru controlul contaminării personalului va fi creată o ecluză sanitară amplasată la trecerea din zona supravegheată în zona controlată, care va fi o construcție tip container metalic (“steel box”), având următoarele date tehnice (vezi schițele: SMMO-1045522-PTh/DOZ-SK-4 și SMMO-1045522-PTh/DOZ-SK-5).

Nicio persoană care iese din zona controlată nu poate părăsi zona fără ca în prealabil să i se facă controlul mâinilor, picioarelor (respectiv a corpului), îmbrăcăminţii şi încălţămintei. De asemenea, zona controlată este accesibilă numai persoanelor care au fost instruite corespunzător, iar accesul este controlat prin instrucţiuni scrise.

6.3 Monitorizarea individuală

Monitorizarea radiaţiei se face prin intermediul unui serviciu specializat, autorizat de organul public cu funcţii de reglementare în domeniul radioaprotecţiei şi securităţii nucleare. ISDS trebuie să încheie un contract cu servicii de monitorizare a radiaţiilor autorizate pentru efectuarea estimării expunerii fiecărui salariat.

La evaluarea dozelor individuale se vor considera două componente și anume doza externă şi contaminarea internă la radiaţii, iar în zonele de lucru se monitorizează expunerea externă în anumite puncte critice din locurile cu posibilitate de expunere la radiaţii, concentraţia de radioanuclizi în aer şi contaminarea radioactivă a suprafeţelor.

Monitorizarea expunerii externe la radiaţii ionizante a personalului este obligatorie și se va realiza cu aparatura existentă pe amplasament, care este asigurată de către Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP). Această monitorizare se face conform documentului intern prin care se stabileşte tipul dozimetrelor întrebuinţate (TLD-uri și dozimetre electronice cu citire direct și semnalizare de depășire a pragului prestabilit), serviciul dozimetric acreditat, tipul înregistrărilor buletinelor dozimetrice. Se stabileşte frecvenţa evaluărilor dozimetrice pentru categoria A de expuşi profesional şi pentru alţi expuşi la radiaţii. Valorile de doză înregistrate ca fiind expuneri anormale sau supraexpuneri trebuie să fie raportate la nivelul instituţiei, eventual, către organul public.

Dozimetrele individuale sunt trimise către CNSP trimestrial și la finele anului conform “Regulamentului privind protecția și programul de instruire a personalului”.

Monitorizarea individuală a contaminării interne se face conform unui document intern. De obicei, monitorizarea contaminării interne se face prin analiza probelor biologice. Acest tip de analiză este necesar numai pentru personalul expus profesional în contact direct cu noxa radioactivă reprezentată de vapori şi aerosoli radioactivi. Restul personalului va fi analizat numai dacă a executat lucrări ce presupun risc de contaminare internă.

Tipul analizelor, frecvenţa prelevării probelor şi a controalelor medicale, instituţia care efectuează analizele şi controalele trebuie să fie precizate într-un document intern.

Pentru lucrătorii externi, monitorizarea se face în mod similar, numai dacă lucrările executate impun acest lucru. Toate rezultatele analizelor trebuie să fie înregistrate.

6.4 Monitorizarea zonelor de lucru

Monitorizarea zonelor de lucru se va efectua atât cu aparatură portabilă, periodic, conform unor programe stabilite în exploatare şi ori de câte ori se vor desfăşura activităţi cu risc mare de iradiere pentru personal și de asemenea, pentru a se depista eventualele modificări ale condițiilor radiologice, cât și cu aparatură fixă.

Se vor măsura:

- câmpurile gama şi beta cu monitori portabili (câmpurile vor fi măsurate la fiecare accesare a Construcţiei din panouri metalice și a instalaţiei de depozitare pe termen lung a deșeurilor rezultate din dezafectarea depozitului RADON);

- contaminarea aerului cu sisteme portabile de prelevare probe de aer şi analiză în laboratorul de dozimetrie (contaminarea aerului se va face înainte de fiecare accesare: a depozitului de surse uzate, a construcţiei din panouri metalice și a instalaţiei de depozitare pe termen lung a deșeurilor rezultate din dezafectarea depozitului RADON);

- contaminarea suprafeţelor, echipamentelor şi utilajelor cu monitori de contaminare portabili şi/sau prelevare de probe şi analiză în laborator (monitorizarea se va face zilnic în spaţiile tehnologice din Punctul de condiţionare deşeuri radioactive în care se manipulează material radioactiv, la părăsirea zonei controlate din interiorul Punctului de condiţionare, în clădirea anvelopă ce va fi construită peste depozitul RADON pentru proiectul de dezafectare și în depozitul de surse uzate, iar podelele şi rampele de acces ale: depozitului de surse uzate, construcţiei din panouri metalice și instalaţiei de depozitare pe termen lung a deșeurilor rezultate din dezafectarea depozitului RADON vor fi monitorizate săptămânal).

- măsurarea concentrației de radon în aer cu aparatură portabilă (se va face continuu în depozitul de surse uzate, construcţia din panouri metalice și instalaţia de depozitare pe termen lung a deșeurilor rezultate din dezafectarea depozitului RADON).

Monitorizarea Zonelor de Lucru cu Aparatură Fixă:

Zonele de lucru vor fi monitorizate cu aparatură fixă după cum urmează:

1. Punctul de condiționare a deșeurilor radioactive solide va fi prevăzut cu următoarele sisteme:

- Sistem fix pentru prelevarea aerosolilor la coșul de ventilație, conform specificațiilor FT-3 Tip B (prelevare izochinetică):

  - Schimbător automat de filtre (capacitate min. 40 filtre)

  - Detecție alfa/beta/gamma integrată

  - Analiza spectrometrică în timp real

  - Compensare fond natural (Radon/Toron)

  - Identificare nuclizi asistată AI

  - AMD ≤ 0.1 Bq/m³ pentru beta global (integrare 1 oră)

  - Conformitate ISO 2889 și ISO 10780

  - Alarmă automată la depășirea raportului izochinetic (0.9-1.1)

- Sisteme de prelevare aerosoli în zonele unde se manipulează surse deschise de radiații:

  - ARB 2 -- Camera de compactare DRA (Tip A standard)

  - ARB 3 -- Camera de stocare lichide, lângă recipientul subteran (Tip A standard)

  - ARB 4 -- Camera de uscare și stocare a coletelor de deșeuri condiționate (Tip A standard)

  - Monitorizare zilnică în perioada de operare

  - Debit reglabil 1-7 m³/h

  - Schimbător automat filtre (min. 40 filtre)

- Monitori gama de arie (conform FT-2)

- Monitor contaminare personal pentru mâini, picioare și îmbrăcăminte (conform FT-1) - 4 bucăți total pe amplasament

2. Depozitul pentru stocarea pe termen lung a surselor uzate va fi prevăzut cu următoarele sisteme:

- Sistem fix pentru prelevarea aerosolilor din interiorul incintei (Tip A standard, conform FT-3)

- Monitori gama de arie amplasați astfel:

  - o sondă gama deasupra boxei din partea stângă

  - două sonde gama deasupra boxei din dreapta

  - o unitate de afișare și alarmare la intrare în depozit

3. Clădirea de tip Hală (Anvelopă) va fi prevăzută cu următoarele sisteme:

- Sistem fix pentru prelevarea aerosolilor la coșul de ventilație (Tip B izochinetic, conform FT-3)

- Sisteme de prelevare aerosoli (Tip A standard) amplasate lângă cele patru celule, cu monitorizare zilnică în perioada de operare

- Monitori gama de arie amplasați astfel:

  - o sondă gama și o unitate de afișare și alarmare în zona pentru echipamente grele

  - o sondă gama și o unitate de afișare și alarmare în zona de precaracterizare

  - o sondă gama și o unitate de afișare și alarmare în zona celulei IV

  - o sondă gama și o unitate de afișare și alarmare în zona celulei II

  - o sondă gama și o unitate de afișare și alarmare în zona tampon de stocare

- Monitor de contaminare personal pentru mâini, picioare și îmbrăcăminte amplasat în ecluză

Ecluză Sanitară (Container Modular):

Pentru a se evita împrăştierea contaminărilor radioactive şi pentru a detecta contaminările superficiale nepermise ale personalului se va prevedea o ecluză sanitară amplasată la trecerea din zona supravegheată în zona controlată, care va fi o construcție tip container metalic ("steel box"), având funcționalitatea completă de:

- Stație de monitorizare contaminare obligatorie pentru tot personalul care iese din zona controlată

- Facilități de schimbare echipament individual de protecție (EIP)

- Facilități de decontaminare cu lavoar și sistem de colectare ape uzate contaminate

- Control contaminare echipamente și unelte

- Flux unidirecțional obligatoriu: Zona Controlată → Monitorizare → Zona Supravegheată

- Sistem de blocare pentru prevenirea ocolirii monitorizării

- Conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 388/2009

Nicio persoană care iese din zona controlată nu poate părăsi zona fără ca în prealabil să i se facă controlul mâinilor, picioarelor (respectiv a corpului), îmbrăcăminţii şi încălţămintei prin trecerea obligatorie prin stația de monitorizare din ecluză.

De asemenea, vor fi prevăzute instrumente de analiză pentru laborator cum ar fi:

- Sistemul de măsurare alfa/beta global de fond scăzut (conform FT-15)

Monitorizarea zonelor de lucru se va efectua atât cu aparatură portabilă, periodic, conform unor programe stabilite în exploatare şi ori de câte ori se vor desfăşura activităţi cu risc mare de iradiere pentru personal și de asemenea, pentru a se depista eventualele modificări ale condițiilor radiologice, cât și cu aparatură fixă.

Se vor măsura:

- câmpurile gama şi beta cu monitori portabili (câmpurile vor fi măsurate la fiecare accesare a Construcţiei din panouri metalice și a instalaţiei de depozitare pe termen lung a deșeurilor rezultate din dezafectarea depozitului RADON);

- contaminarea aerului cu sisteme portabile de prelevare probe de aer şi analiză în laboratorul de dozimetrie (contaminarea aerului se va face înainte de fiecare accesare: a depozitului de surse uzate, a construcţiei din panouri metalice și a  instalaţiei de depozitare pe termen lung a deșeurilor rezultate din dezafectarea depozitului RADON);

- contaminarea suprafeţelor, echipamentelor şi utilajelor cu monitori de contaminare portabili şi/ sau prelevare de probe şi analiză în laborator (monitorizarea se va face zilnic în spaţiile tehnologice din Punctul de condiţionare deşeuri radioactive în care se manipulează material radioactiv, la părăsirea zonei controlate din interiorul Punctului de condiţionare, în căldirea anvelopă ce va fi construită peste depozitul RADON pentru proiectul de dezafectare și în depozitul de surse uzate, iar podelele şi rampele de acces ale: depozitului de surse uzate,  construcţiei din panouri metalice și instalaţiei de depozitare pe termen lung a deșeurilor rezultate din dezafectarea depozitului RADON vor fi monitorizate săptămânal).

- măsurarea concentrației de radon în aer cu aparatură portabilă (se va face continuu în depozitul de surse uzate, construcţia din panouri metalice și instalaţia de depozitare pe termen lung a deșeurilor rezultate din dezafectarea depozitului RADON).

Monitorizarea contaminării aerului se realizează pentru supravegherea permanentă a concentraţiei radioactive în aer, în scopul prevenirii încasării unor doze nepermise, prin inhalare şi/sau ingestie, de către angajaţi, lucrători externi, contactori şi vizitatori.

6.5 Monitorizarea evacuărilor lichide

Monitorizarea evacuărilor lichide în mediul înconjurător se va efectua prin prelevare de probe şi analiză în laborator. Pentru fiecare deversare de efluenți lichizi se va completa și înregistra, fișa prevăzută în Anexa nr.4 la HG nr. 388/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la managementul deșeurilor radioactive.

În funcţie de conţinutul lor radioactiv, se pot deversa la canalizarea municipală sau pot fi folosite la condiţionarea cu ciment a deşeurilor solide. Pentru deversarea la canalizare (sau în mediu) se stabilesc limitele de eliberare, aprobate şi controlate de organul public. Pentru alte tipuri de deşeuri lichide radioactive care nu intră în categoria apoase trebuie stabilite soluţii de gestionare adecvate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6.6 Monitorizarea evacuărilor gazoase

Efluenţii gazoşi radioactivi sunt evacuaţi din instalațiile de pe amplasamentul ISDS prin sistemul de evacuare a aerului. În Punctul de condiționare și Anvelopă sunt amplasate sisteme fixe avansate de prelevare aerosoli cu următoarele caracteristici:

Sisteme de Prelevare Aerosoli Tip B (Izochinetice) - pentru coșuri de evacuare:

Amplasare:

- 1 sistem la coșul din camera de ventilare a Punctului de condiționare

- 1 sistem la gura de ventilație din zona sistemului auxiliar al Anvelopei

Specificații tehnice (conform FT-3 actualizată):

- Prelevare izochinetică automată cu potrivire viteză

- Compensare temperatură coș: -10°C până la +200°C

- Schimbător automat filtre: capacitate minimum 40 filtre

- Detecție alfa/beta/gamma integrată cu analiză spectrometrică în timp real

- Compensare fond natural (Radon/Toron) automată

- Identificare nuclizi asistată AI

- Menținere raport izochinetic: 0.9 până la 1.1

- Alarmă automată la depășirea intervalului raportului izochinetic (conformitate ISO 2889 și ISO 10780)

- AMD ≤ 0.1 Bq/m³ pentru beta global (integrare 1 oră)

- Monitorizare continuă spectrometrică în timpul expunerii filtrului

- Conformitate standarde: IEC 60579, IEC 60761-2, IEC 61172, IEC 61578

Sisteme de Prelevare Aerosoli Tip A (Standard) - pentru spații interioare:

Amplasare în locațiile unde se manipulează surse deschise (ARB 2, ARB 3, ARB 4)

Specificații tehnice:

- Debit reglabil: 1-7 m³/h

- Schimbător automat filtre: capacitate minimum 40 filtre

- Detecție alfa/beta/gamma integrată

- Analiză în timp real cu actualizare continuă activitate

- AMD ≤ 0.1 Bq/m³ pentru beta global (integrare 1 oră)

Frecvență de analiză:

- Măsurarea se realizează în timp real continuu prin sistemul de detecție integrat

- Analiza ulterioară în laborator a filtrelor colectate: săptămânal în perioada de operare și lunar când nu sunt desfășurate activităţi în instalaţiile monitorizate

Activităţile desfăşurate pot genera aerosoli radioactivi şi vapori contaminaţi. Sistemul de ventilaţie va fi dotat cu filtre care reţin aceste elemente radioactive. Organul public va stabili limitele de eliberare pentru efluenţii gazoşi.

6.7 Monitorizarea mediului înconjurător

Supravegherea mediului înconjurător va face obiectul unui program de monitorizare în exploatare pentru a evalua impactul activităților de pe amplasamentul ISDS asupra mediului înconjurător atât în condiţii de funcţionare normale cât şi în caz de accident.

Sunt necesare următoarele tipuri de măsurători:

- analize de laborator a unor probe de sol, vegetaţie, apă, etc.

- analize de laborator a unor probe de ape freatice şi meteoritice colectate din perimetrul amplasamentului ISDS;

- măsurători periodice ale debitelor de radiaţii gama şi a contaminării aerului din jurul instalațiilor de pe amplasamentul ISDS;

- măsurători periodice ale debitelor de radiaţii gama şi a contaminării aerului în anumite puncte reprezentative din interiorul şi exteriorul perimetrului ISDS;

- măsurarea dozelor de radiaţii gama în diferite puncte ale gardului care înconjoară amplasamentul ISDS cu ajutorul unor dozimetre de mediu cu detectoare termoluminiscente (TLD). Pentru citirea acestor TLD de mediu se va contracta serviciu de citire cu CNSP, așa cum se procedează și în cazul TLD pentru personal.

- măsurători ale depunerilor umede și uscate.

Sisteme Fixe de Prelevare Aer pentru Mediul Înconjurător:

Pentru măsurarea nivelului de radioactivitate în aerul de pe amplasamentul Obiecte Speciale și din exteriorul acestuia, se vor folosi sisteme fixe avansate de prelevare aer pe filtre cu următoarele caracteristici (conform FT-4 actualizată):

Specificații Tehnice Sistem de Prelevare Aer:

- Debit reglabil: 40-120 m³/h

- Filtre: Ø 240 mm (fibră de sticlă, eficiență ≥99.8% pentru particule ≥0.3 μm)

- Schimbător automat filtre: capacitate minimum 20 filtre pentru funcționare nesupravegheat

- Lanț spectrometric gama integrat:

  - Detector: LaBr₃ (2" × 2")

  - Interval măsurare: 10⁻² ÷ 10⁴ Bq/m³

  - Interval energie: 30 keV ÷ 3 MeV

  - Rezoluție: ≤ 3.5% FWHM la Cs-137

  - Analizor multicanal: 1024 canale

- Stație meteo integrată cu măsurare:

  - Temperatură ambientală

  - Umiditate relativă

  - Presiune aer

  - Viteză și direcție vânt

  - Precipitații

- Interfețe de comunicare: RS-485, Ethernet, Fibră optică, 4G/LTE

- Protecție: IP54 minimum pentru exterior

- Temperatură operare: -15°C până la +40°C

- Alimentare: 220-240 VAC, 50/60 Hz (±10%)

Amplasare Sisteme (7 locații):

Sistemele vor fi amplasate după cum urmează:

- Un sistem în apropierea depozitului subteran RADON

- Un sistem în zona depozitului pentru depozitarea pe termen lung a surselor uzate şi a construcţiei din panouri metalice

- Un sistem în zona de amplasare a Instalaţiei de depozitare intermediară pentru deşeurile radioactive rezultate din dezafectarea și remedierea instalaţiei de tip RADON

- Un sistem la limita amplasamentului către localitatea Bubuieci

- Un sistem amplasat în zona Punctului de condiţionare deșeuri radioactive, în zona iazului în care sunt colectate apele de suprafaţă

- Un sistem în proximitatea fluxului temporar de apă de pe dealul dinspre N-V, cât mai departe de confluenţa cu fluxul temporar de apă de la limita amplasamentului ISDS (LR)

- Un sistem la limita de S-E a amplasamentului ISDS

Notă: Amplasarea exactă a ultimelor două sisteme rămâne în sarcina beneficiarului, întrucât nefiind pe amplasamentul ISDS necesită aprobări pentru amplasarea acestora și pază.

Frecvență de măsurare:

- Măsurare continuă în timp real prin lanțul spectrometric gama integrat

- Filtrele colectate se măsoară săptămânal prin:

  - Spectrometrie gama în laborator

  - Contorizare alfa/beta globală

6.8 Înregistrarea datelor

Informaţiile furnizate de echipamentele fixe și cele obținute cu ajutorul echipamentelor portabile referitoare la monitorizarea radiologică vor fi integrate într-un sistem central avansat de achiziție, arhivare și prezentare a rezultatelor monitorizării (RMS), ce va fi amplasat în Punctul de condiționare în camera Dozimetrică.

Capacități Sistem RMS (conform FT-6 actualizată):

Arhitectură și Capacitate:

- Capacitate de bază: 100 stații de monitorizare (minimum pentru implementarea inițială)

- Scalabilitate: Extensibil până la minimum 150 stații fără modificări majore de infrastructură

- Arhitectură client-server centralizată cu acces web

- Design de sistem redundant cu capacități de failover

- Structură modulară pentru extindere viitoare

Funcționalități de Bază:

- Achiziție, procesare, stocare și distribuție date în timp real

- Capacități de răspuns la situații de urgență cu comutare automată a modurilor

- Management și diagnosticare la distanță completă

- Validare automată date și control calitate

- Acuratețe sincronizare timp: ±1 secundă

Sistem de Alarmare:

- Praguri de alarmă pe mai multe niveluri (Alertă, Alarmă)

- Criterii de alarmă configurabile per stație și parametru

- Notificare alarmă prin: Alerte sistem, Indicatori audio-vizuali

- Proceduri de confirmare și escaladare alarme

- Istoric și raportare alarme

- Timp de răspuns: <30 secunde de la detecție la notificare

Performanță:

- Uptime: 99.5% disponibilitate anuală

- Latență date: <5 secunde (mod normal), <2 secunde (mod urgență)

- Răspuns interogare bază date: <3 secunde pentru interogări standard

- Retenție date: Minimum 10 ani stocare online

- Backup: Incremental zilnic, complet săptămânal

Interfață Utilizator:

- Interfață bazată pe web (HTML5, design responsiv)

- Suport multi-limbă (minimum Română, Rusă, Engleză)

- Control acces bazat pe roluri (minimum 5 niveluri utilizator)

- Utilizatori concurenți: minimum 20

- Integrare GIS cu hartă interactivă

- Afișare stare stații în timp real cu codare culori

Protocoale Schimb Date:

- Format EURDEP 2.0 (obligatoriu)

- ANSI N42.42 (obligatoriu)

- Format IRIX (opțional)

- API RESTful pentru integrare terți

Securitate:

- Criptare: AES-256 pentru date în repaus

- Transmisie: TLS 1.3 pentru toate comunicațiile

- Suport autentificare cu mai mulți factori

- Logare comprehensivă a tuturor acțiunilor utilizator

- Conformitate GDPR

Hardware Minim:

Server Central:

- Procesor: Intel Xeon Gold 6326 sau AMD EPYC 7443 (min. 16 nuclee) sau echivalent

- Memorie: min. 128 GB DDR4 ECC RAM

- Stocare: Sistem 1TB NVMe SSD (RAID 1) + Date 4TB Enterprise (RAID 10)

- Rețea: Porturi duale Ethernet 10 Gigabit

- Redundanță: Surse alimentare duale, componente hot-swappable

Stații de Lucru (minimum 2):

- Procesor: Intel Core i7-13700 sau AMD Ryzen 7 7700X

- Memorie: 64 GB DDR5 RAM

- Stocare: 1TB NVMe SSD (Sistem) + 2TB NVMe SSD (Date)

- Grafică: GPU dedicat cu minimum 4GB VRAM

- Monitor: 27" WQHD (2560x1440), panou IPS, 99% sRGB

Infrastructură:

- Rack server: 42U 19" cu management cabluri

- UPS: 3000VA conversie dublă online, min. 15 minute runtime

- Switch rețea: Managed, min. 24 porturi Gigabit

- Imprimantă: Laser color A3, activată rețea, min. 30ppm

- Soluție backup: Dispozitiv NAS pentru backup-uri automate

Sisteme Integrate în RMS:

Prin intermediul acestui sistem vor fi gestionate datele referitoare la:

- Dozele individuale de radiaţii

- Câmpurile de radiaţii din spaţiile de lucru de pe amplasament

- Măsurătorile de mediu efectuate

Sistemele integrate direct în RMS sunt:

- Monitorii de contaminare mâini, picioare și îmbrăcăminte (4 bucăți)

- Monitorii gama de arie (13 detectori + 11 unități afișare)

- Sistemele fixe de prelevare aerosoli (7 sisteme cu integrare completă date spectrometrice în timp real)

- Sistemele fixe de prelevare aer pentru mediu (7 sisteme cu lanț spectrometric gama integrat și stație meteo)

Notă: Monitorul contaminare portabil aer (radon) - dacă va fi achiziționat ca echipament opțional - TREBUIE să fie integrat complet cu sistemul RMS, cu toate protocoalele de comunicare și interfețele necesare.

Conformitate cu Standarde:

Sistemul RMS trebuie să fie conform cu:

- IEC 61017 (Instrumentație protecție radiologică)

- ISO/IEC 27001 (Management securitate informații)

- IAEA Safety Standards Series No. GSG-16

- EU Council Decision 87/600/Euratom (conformitate EURDEP)

- Legea nr. 132/2012 (Republica Moldova)

Training și Suport:

- Training Administrator: 5 zile (3-5 persoane)

- Training Operator: 3 zile (5-10 persoane)

- Training Întreținere: 2 zile (2-3 persoane)

- Materiale training în limba Română și Engleză

- Garanție minimum 24 luni

- Suport tehnic 8x5 minimum cu timpii de răspuns specificați

7. PROBE, TESTE, INSPECŢII, VERIFICĂRI DE LUCRĂRI

Înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, punerea în funcţiune, inspecţiile vizuale, testele şi verificările se vor efectua de către furnizorul de echipamente.

În timpul inspecţiei, testelor şi verificărilor trebuie luate toate măsurile pentru evitarea defectării echipamentului, la indicaţia furnizorului.

În caz de dubii sau de rezultate contradictorii, se poate decide refacerea probelor neconludente sau completarea volumului de probe cu alte măsurători, solicitându-se pentru aceasta şi concursul furnizorului sau altor unităţi specializate.

Buletinele de încercări şi măsurători trebuie să fie clar formulate şi cu precizări asupra tipului de echipament folosit. Se recomandă ca măsurătorile periodice să fie repetate în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi tipuri de aparate. Buletinele vor conţine toate informaţiile necesare pentru reproductibilitatea probelor în condiţii tehnice şi climatice necesare. Se vor respecta şi cerinţele din Fişele tehnice.

8. INSPECŢII INIŢIALE

Scopul  inspecţiei iniţiale este de a constata dacă:

- echipamentul de monitorare radiaţii corespunde normelor de siguranţă impuse de standardele în vigoare (se examinează certificatele de însoţire livrate de către furnizorii echipamentelor electrice);

- execuţia echipamentului de monitorare radiaţii este în acord cu standardele  în vigoare;

- există defecte vizibile.

Se vor respecta şi cerinţele din Fişele tehnice.

9. NORME, NORMATIVE ŞI STANDARDE APLICABILE

9.1 Legi şi hotărâri de guvern

| [9.1-1] | Legea nr. 132-XVI din 08.06.2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare și radiologice. |
| --- | --- |
| [9.1-2] | Legea nr. 186-XVI din 10.07.2008 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. |
| [9.1-3] | Hotărâre nr. 186-XVI din 10.07.2008 (Nr. 95 din 05.02.2009) – Hotărâre pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă. |
| [9.1-4] | HG RM nr. 353 din 05.05.2010 – Cerințe minime de securitate și sănătate la locul de muncă. |
| [9.1-5] | HG RM nr. 138 din 10.02.2009 – Cerințe de Securitate față de echipamentele individuale de protecție. |
| [9.1-6] | HG nr. 1289 din 02.12.2016 – Reglementări tehnice privind echipamentul individual de protecție. |
| [9.1-7] | Legea nr. 267 din 09.11.1994 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor. |
| [9.1-8] | HG nr. 388 din 28.06.2009 – Regulamentul cu privire la managementul deșeurilor radioactive. |
| [9.1-9] | HG nr. 434 din 16.07.2015 – Regulamentul cu privire la transportarea în siguranță a materialelor radioactive. |
| [9.1-10] | H.G. nr. 727 din 08.09.2014 – Regulament privind autorizarea activităților nucleare și radiologice. Sortarea în siguranță a materialelor radioactive. |
| [9.1-11] | H.G. nr. 1 din 01.12.2020 - Regulament privind cerințele de asigurare a securității radiologice și nucleare în colectarea, pretratarea/ tratarea, condiționarea și stocarea deșeurilor radioactive solide. |
| [9.1-12] | Lege nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător |
| [9.1-13] | Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. |
| [9.1-14] | Hotărâre nr. 1268 din 23.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind securitatea fizică în activități nucleare și radiologice. |
| [9.1-15] | H.G. 1159 din 24.10.2007 – Reglementări tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005. |

9.2 Standarde, norme şi normative

| [9.2-1] | NFRP-2000 – Norme Fundamentale de Radioprotecție. Cerințe și reguli igienice. |
| --- | --- |
| [9.2-2] | RS-G-1.1 – Occupational Radiation Protection. |
| [9.2-3] | RS-G-1.3 – Assessment of occupational exposure due to external sources of radiation. |
| [9.2-4] | RS-G-1.4 – Building competence in radiation protection and the safe use of radiation sources. |
| [9.2-5] | RS-G-1.8 – Environmental and source monitoring for purposes of radiation protection. |
| [9.2-6] | SRS-64 – Programs and systems for source and environmental radiation monitoring. |
| [9.2-7] | ISO standard 7503-2:2016 - Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination — Part 2: Test method using wipe-test samples. |
| [9.2-8] | Radiation Protection and Safety of Radiation Sources - International Basic Safety Standards, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3, IAEA, Vienna (2014). |
| [9.2-9] | ISO STANDARD 7503-1:2016 - Measurement of radioactivity — Measurement and evaluation of surface contamination — Part 1: General principles. |
| [9.2-10] | IEC 60325:2002 - Radiation protection instrumentation – Alpha, beta and alpha/beta (beta energy > 60keV) contamination meters and monitors. |
| [9.2-11] | ISO 14001: 2015 - Sisteme de management de mediu. |
| [9.2-12] | ISO 9001: 2015 – Sistemul de management al calității/ Managementul calității. |
| [9.2-13] | Directivele CE 2014/30/EU – Electromagnetic Compatibility. |
| [9.2-14] | Directiva 2014/35/EU - Low Voltage Directive. |
| [9.2-15] | EN 61326-1:2013 - Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. |
| [9.2-16] | EN 61010-1:2010 +A1:2019 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use. General requirements. |
| [9.2-17] | IEC 60579 Ed. 1.0 - Ambient radioactivity monitoring equipment |
| [9.2-18] | IEC 60761-2 Ed. 3.0 - Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents |
| [9.2-19] | IEC 61172 Ed. 1.0 - Monitoring equipment - Radiation protection |
| [9.2-20] | IEC 61578 Ed. 1.0 - Stationary early warning monitors |
| [9.2-21] | IEC 61000-4-2 - Electrostatic discharge immunity |
| [9.2-22] | IEC 61000-4-3 - Radiated electromagnetic field immunity |
| [9.2-23] | IEC 61000-4-5 - Surge immunity |
| [9.2-24] | IEC 61000-4-12 - Ring wave immunity |
| [9.2-25] | ISO 2889 - Sampling airborne radioactive materials from the stacks and ducts of nuclear facilities |
| [9.2-26] | ISO 10780 - Stationary source emissions - Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts |
| [9.2-27] | IEC 61017 - Radiation protection instrumentation |
| [9.2-28] | ISO/IEC 27001 - Information security management |
| [9.2-29] | IAEA Safety Standards Series No. GSG-16 - Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological Emergency |
| [9.2-30] | EU Council Decision 87/600/Euratom - European Radiological Data Exchange Platform (EURDEP) |
| [9.2-31] | ANSI N42.42 - Data format standard for radiation detectors |
| [9.2-32] | IEC 61098:2023 - Radiation protection instrumentation - Installed personnel surface contamination monitoring assemblies |

10. MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PSI

La întocmirea proiectului s-au respectat următoarelor norme de tehnică a securităţii muncii şi PSI și de protecţie la incendiu în vigoare:

- Legea nr. 186-XVI/ 10.07.2008 - Legea securității și sănătății în muncă.

- Legea nr. 267/ 09.11.1994 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor.

- HG 1159/ 24.10.2007 – Reglementări tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005.

- HG RM nr. 353/ 05.05.2010 – Cerințe minime de securitate și sănătate la locul de muncă.

În exploatarea echipamentelor se vor folosi întocmai cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi PSI specificate în documentaţiile furnizorilor, precum și legislația aplicabilă descrisă mai sus.

11. ANEXE

11.1 Program pentru controlul calității lucrărilor și în faze determinante - PFD

11.2 Antemăsurătoare - AM

11.3 Listă cu cantități de utilaje – LCU

11.4 Listă cu dotații - LCD

11.5 Listă cu cantități de lucrări – LCL

11.6 Fișe tehnice – FT

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică. Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

11.1 PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR

ȘI ÎN FAZE DETERMINANTE

Se stabileşte de comun acord prezentul Program pentru controlul calităţii lucrărilor şi în  fazele  determinante:

| Nr. crt. | Denumire faza determinantǎ | Participanţi | Documentul care se întocmeşte *) (se va preciza nr. şi data documentului) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procurarea echipamentului şi materialelor conform proiectului | E | PV |
|  | Predare – primire amplasament | B + E | PV |
|  | Verificarea corespondenţei parametrilor materialelor şi echipamentului aprovizionate cu cele din proiect | B + E | PVRC |
|  | Amplasarea echipamentului, respectiv montarea echipamentului conform proiectului | B+ E | PVRC |
|  | Probe funcţioale | B + E | PVFD |
|  | Verificări după încheierea lucrărilor de montaj al echipamentului - recepţia la terminarea lucrǎrilor | B + E + P | PVTL |
|  | Recepţia finală a lucrǎrilor | B + E | PVRC |

NOTĂ: Convocarea participanţilor la lucrǎrile ajunse în faze determinante se face, prin grija executantului (antreprenorului), cu minim 2 zile înainte.

LEGENDA:                P - Proiectant**)

B - Beneficiar

E - Executant

PVRC - Proces verbal de recepţie calitativǎ

PVFD - Proces verbal de control a lucrǎrilor în faze determinante

PV - Proces verbal

PVTL – Proces verbal la terminarea lucrărilor

*) Se semneazǎ dupǎ contractarea lucrǎrii de cǎtre executant.

**) Furnizorul echipamentului va întocmi proiectul tehnic de montaj.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică. Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

11.2 ANTEMĂSURĂTOARE

| Nr. Crt. | Cod Art. | Denumire articol | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AtA 05 XA | Montare monitor de contaminare mâini, picioare și îmbrăcăminte | buc. | 4(3+1) 1 pcs. added see 4) |
|  | AtE24XG (asim) | Încercări și verificări monitor de contaminare mâini, picioare și îmbrăcăminte | buc. | 4(3+1) 1 pcs. added see 4) |
| 2. | AtA02D | Montare Monitor gama de arie fix - detector - unitate de alarmare și afișare | buc. | 13 11 |
|  | AtD12A | Montare cablu de comandă și semnalizare CSYEY-F 7x1 | m | 40 |
|  | AtE01A | Încercări cablu de comandă și semnalizare | buc. | 4 |
|  | AtE11F | Încercări și verificări Monitor gama de arie fix - detector - unitate de alarmare și afișare | buc. | 13 11 |
| 3. | AtA05XB | Montare Sistem fix de prelevare aerosoli | buc. | 7 |
|  | AtD04XB-01 (asim) | Montare țeavă de prelevare 1” | m | 30 |
|  | AtE20XF | Încercări și verificări Sistem fix de prelevare aerosoli | buc. | 7 |
| 4. | AtA05XA | Montare Sistem fix de prelevare aer | buc. | 7 |
|  | AtE20XD | Încercări și verificări Sistem fix de prelevare aer | buc. | 7 |
| 5. | AtA09XB | Montare Sistem de măsurare a depunerilor umede și uscate | buc. | 1 |
| 6. | AtA03E | Montaj rack calculator pentru Sistem de achiziții, prelucrare și gestionare date radiologice (RMS) | buc. | 1 |
|  | AtD13A (asim) | Montare cablu fibră optică între monitori și RMS | m | 3000 |
|  | AtE01A | Încercare și verificare cablu fibră optică | buc. | 25 |
|  | AtE20XF (asim) | Încercări și verificări rack calculator pentru Sistem de achiziții, prelucrare și gestionare date radiologice (RMS) | buc. | 1 |

Întocmit: S. Măchiță				.............................

Verificat: R. Aranghel	            .............................

Nume şi prenume  	               semnătura

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

11.3 LISTA CU CANTITĂŢILE DE UTILAJE

| Nr.crt. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Preţ unitar (EUR/ U.M.) | Valoarea exclusiv TVA (col.3xcol.4) (EUR) | Fişa tehnică ataşată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Monitor contaminare mâini, picioare, îmbrăcăminte | buc. | 4 (3+1) |  |  | FT 1 |
| 2. | Monitor gama de arie fix - detector - unitate de alarmare și afișare | buc. | 13 11 |  |  | FT 2 |
| 3. | Sistem fix de prelevare aerosoli | buc. | 7 |  |  | FT 3 |
| 4. | Sistem fix de prelevare aer | buc. | 7 |  |  | FT 4 |
| 5. | Sistem de măsurare a depunerilor umede și uscate | buc. | 1 |  |  | FT 5 |
| 6. | Sistem de achiziții, prelucrare și gestionare date radiologice (RMS) | buc. | 1 |  |  | FT 6 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Întocmit: 	S. Măchiță				.............................

Verificat: 	R. Aranghel	           	          .............................

Nume şi prenume  	                                  semnătura

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

11.4 LISTA CU DOTAȚII

| Nr.crt. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Preţ unitar (EUR/ U.M.) | Valoarea exclusiv TVA (col.3xcol.4) (EUR) | Fişa tehnică ataşată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Container modular | buc. | 1 |  |  | FT 7 |
| 2. | Sisteme portabile de prelevare aerosoli | buc. | 3 (2+1) |  |  | FT 8 |
| 3. | Monitor contaminare portabil aer (radon) | buc. | 3 (2+1) |  |  | FT 9 |
| 4. | Contaminometru portabil | buc. | 2 |  |  | FT 10 |
| 5. | Contaminometru portabil cu suprafață mare | buc. | 3 |  |  | FT 11 |
| 6. | Monitor gama portabil | buc. | 2 (1+1) |  |  | FT 12 |
| 7. | Echipament de monitorizare continuă a nivelului hidrostatic | buc. | 1 |  |  | FT 13 |
| 8. | Sistem de analiză multicanal | buc. | 1 |  |  | FT 14 |
| 9. | Sistem de măsurare alfa/ beta global de fond scăzut | buc. | 1 |  |  | FT 15 |
| 10. | TLD portabile pentru mediu | buc. | 8 |  |  | FT 16 |
| 11. | Lavoar portabil | buc. | 1 |  |  | FT 17 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Întocmit: 	S. Măchiță				.............................

Verificat: 	R. Aranghel	           	          .............................

Nume şi prenume  	                                  semnătura

11.5 LISTA CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

11.6 FIȘE TEHNICE

FIŞA TEHNICĂ Nr. 1

ECHIPAMENT: MONITOR CONTAMINARE MÂINI, PICIOARE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - Monitorizarea contaminării mâinilor, picioarelor și hainelor pentru radiații alfa, beta și gama; - Lanțuri de măsurare: 1 pentru alfa și 2 pentru beta și gama; - Număr de detectori: 4 detectori pentru mâini, 2 detectori pentru picioare, 1 sondă externă suplimentară pentru îmbrăcăminte; - Limita de detecție pentru mâini (ISO 11929) Bq/cm² @10 secunde: 241Am 0.03, 14C 0.65, 36Cl 0.14, 90Sr/90Y 0.13; - Limita de detecție pentru picioare (ISO 11929) Bq/cm² @10 secunde: 241Am 0.065, 14C 0.96, 36Cl 0.20, 90Sr/90Y 0.26; - Scăderea automată a fondului; - Praguri de alarmare; - Întreținere și calibrare rapide; - Auto-diagnosticare; - Timp de măsurare foarte scurt; - Capacitate de conectare la sistemul de integrare date; - Utilizare ușoară; - Interfață cu utilizatorul prin panou tactil pe ecran grafic; - Detectori subțiri de scintilaţie din plastic cu ZnS(Ag) pentru alfa și beta/gama; - 100% fără gaz; - Roți atașate pentru mutarea ușoară dintr-o zonă în alta; - Alimentare 230V, 50Hz. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - ISO 9001-2015; - IEC 60325:2002; - IEC61098:2023 - Îndeplinește cerințele CE: (CE 2014/30/EU și CE 2014/35/EU); - EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010+A1:2019 |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare, iar postgaranția 10 ani de la livrare (contra cost). |  |  |

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Dacă este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fișă, dacă acestea corespund mai bine cerințelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

CANTITATE: 4 bucăți (3+1)

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 2

ECHIPAMENT: MONITOR GAMA DE ARIE FIX

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - Radiaţie detectată: gama; - Tip detector: detector solid, cameră de ionizare, scintilaţie sau Geiger Muller; - Domeniu dinamic de măsurare: 0,1 μSv/h - 100 mSv/h (10µR/hr -10 R/hr); - Domeniu de energie: 70 keV - 7 MeV - Unitate de procesare și afișare locală prevăzut cu cutie de joncțiune RS485 - Temperatură de operare: -5°C - +40°C; - Domeniu de umiditate: până la 90%, fără condensare; - Accesorii: - Instrumente de calibrare, - Software de achiziţie, stocare şi arhivare a datelor, - Module de conectare Ethernet și/sau USB, Fiber optics - Suport de montare pe perete. - Caracteristici electrice: - Alimentare: 230 Vac / 50 Hz, - Interfeţe RS232/RS485 şi puls de ieşire format RS422, - Relee de alarmă: 3 relee de siguranţă pentru defecţiuni şi alarme. - Semnalizare: - Afișaj alfanumeric: măsurare, stare ... - Alarmă vizuală şi sonoră. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - IEC60532 (nuclear), - IEC / IEEE 60780-323 (mediu), - 2014/30 / UE și 2014/35 / UE (EMC). |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare, iar postgaranția 10 ani de la livrare (contra cost). |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Dacă este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fișă, dacă acestea corespund mai bine cerințelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 3

ECHIPAMENT: SISTEM FIX DE PRELEVARE AEROSOLI

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | SPECIFICAȚII TEHNICE 1. DOMENIU DE FURNIZARE 1.1 Descriere Generală Contractantul TREBUIE să furnizeze, să livreze, să instaleze și să pună în funcțiune șapte (7) Sisteme Complete de Prelevare Aerosoli pentru monitorizarea continuă a aerosolilor radioactivi în aer, configurate conform specificațiilor din acest document. 1.2 Configurație Furnizare Tip A: Standard DS-3 (4 unități) - Aplicație: Monitorizare spații interioare - Debit aer: 1-7 m³/h - Filtru: Ø 47mm - Schimbător automat filtre: capacitate min. 40 filtre - Configurație standard detectori - AMD: ≤ 0.1 Bq/m³ pentru beta global pe integrare de 1 oră Tip B: DS-3 cu Prelevare Izochinetică (3 unități) - Aplicație: Monitorizare emisii coș - Sondă de prelevare izochinetică - Schimbător automat filtre: capacitate min. 40 filtre 1.3 Livrabile - Seturi complete de echipamente conform specificațiilor - Servicii de instalare și punere în funcțiune - Documentație tehnică (manuale operare, întreținere, calibrare) - Training pentru 3 persoane (minimum) - Pachet piese de schimb (2 ani operare) - Certificate de calibrare și rapoarte de testare - Procedură de calibrare și verificare în teren (ex. calibrare cu surse standard sau verificare debit cu calibrator de referință) 2. CERINȚE TEHNICE 2.1 Arhitectura Sistemului 2.1.1 Componente de Bază Sistemul TREBUIE să includă: - Cap de prelevare PM 10 (pentru Tip A standard) - Prelevare izochinetică (pentru Tip B - coș) - Mecanism automat schimbare filtru (NU bandă), pentru prevenirea contaminării încrucișate - Sistem de detecție (Alfa/Beta/Gama) - Unitate achiziție și procesare date - Interfață de control cu touchscreen - Interfețe de comunicare date - Stocare internă date - Sistem de alarmă (vizuală și acustică) - Unitate alimentare și condiționare 2.1.2 Principiu de Funcționare - Prelevare continuă aer prin mediu filtrant - Analiză spectrometrică în timp real - Schimbare automată filtru - Compensare radioactivitate naturală (Radon/Toron) - Identificare nuclizi asistată AI - Măsurare spectrometrică continuă a aerosolilor colectați în timpul expunerii filtrului (actualizare activitate în timp real) 2.2 Cerințe Funcționale 2.2.1 Sistem de Prelevare Configurație Intrare Aer: - Conformitate cu standardul US EPA PT10 (respingere particule >10 μm) - Încălzitor auto-reglabil la 60°C ± 2°C pentru prevenirea condensării - Conformitate cu IEC 60761-2 Ed. 3 Control Debit: - Interval programabil 1-7 m³/h - Supapă cu ac din oțel inoxidabil cu motor pas-cu-pas digital - Senzor de debit masic solid-state - Acuratețe: ±1% din citire - Monitorizare și control debit în timp real - Compensare automată pentru încărcarea filtrului Prelevare Izochinetică (numai Tip B): - Sistem automat de potrivire viteză - Compensare temperatură coș: -10°C până la +200°C - Capacitate încălzire sondă pentru prevenirea condensării (dacă este necesar, în funcție de fiecare coș individual) - Multiple dimensiuni de duze pentru viteze diferite în coș - Conformitate cu ISO 2889 și ISO 10780 2.2.2 Sistem Filtrare Specificații Filtru: - Tip: Speclon sau echivalent - Dimensiuni: Circular Ø 47 mm - Arie activă: Ø 38 mm minimum - Fără auto-absorbție Alfa - Eficiență colectare: >99.9% pentru particule ≥0.3 μm la 4 m³/h Schimbător Automat Filtre: - Capacitate: Minimum 40 filtre - Autonomie: o încărcare completă (min. 40 filtre) - Motoare pas-cu-pas digitale individuale pentru toți actuatorii - Capacitate urmărire filtru - Înlocuire container filtre în siguranță fără întreruperea sistemului - Acuratețe poziționare automată filtru: ±0.1 mm 2.2.3 Sistem de Detecție Detecție Alfa/Beta: - Două (2) Detectori Silicon cu Implantare Ionică (SIID) - Arie activă: 600 mm² fiecare - Acoperire protecție suprafață de înaltă calitate - Sistem de respingere fond - Eliminare cross-talk: <0.1% Detecție Gama: - Detector scintilaţie SrI₂(Eu) sau LaBr₃(Ce) îmbunătățit - Rezoluție: ≤3% la Cs-137 (662 keV) - Fotomultiplicator SiPM compensat termic - Stabilitate temperatură: ±0.5% pe intervalul de operare - Ecranare tungsten integrată: grosime minimum 50 mm - Activitate minimă detectabilă (Cs-137): ≤0.1 Bq/m³ pentru integrare de 1 oră Analiză Spectrometrică: - Două (2) unități MCA digitale pentru Alfa/Beta (1024/2048 canale) - Una (1) MCA digitală pentru Gama (4096 canale) - Identificare nuclizi asistată AI - Stabilizare automată amplificare cu sursă de referință - Analiză spectrală în timp real 2.2.4 Interval de Măsurare Parametru; Interval. Emiţători naturali (Rn, Th); Până la 10⁵ Bq/m³. Emiţători artificiali alfa; Până la 10⁶ Bq/m³. Emiţători artificiali beta; Până la 10⁶ Bq/m³. Emiţători gama; Până la 10⁵ Bq/m³. 2.2.5 Activitate Minimă Detectabilă (confidență 95%) Tip; 1 oră; 4 ore. Alfa artificial; 0.05 Bq/m³; 0.01 Bq/m³. Beta artificial; 0.30 Bq/m³; 0.05 Bq/m³. Gama; 0.10 Bq/m³; 0.05 Bq/m³. 2.3 Interfață Utilizator și Control 2.3.1 Sistem Afișare - Tip: TFT LCD 10.4" cu iluminare LED - Rezoluție: minimum 1280×1024 - Unghiuri vizualizare: 80° stânga/dreapta, 70° sus/jos - Touchscreen: Elo rezistiv 5-fire sau capacitiv - Protecție: IP65 panou frontal - Luminozitate: Reglabilă, minimum 500 cd/m² 2.3.2 Interfață Software - Interfață grafică bazată pe pictograme (GUI) - Limbi: Engleză și Română (selectabil de utilizator) - Afișare în timp real: - Concentrații instantanee de activitate - Date spectrale - Stare sistem - Condiții de alarmă - Niveluri acces utilizator cu protecție parolă - Capacitate acces la distanță 2.3.3 Gestionare Date - Stocare internă SSD: capacitate minimum 5 ani - Structură bază de date: - Date operaționale - Jurnal alarme și evenimente - Parametri de lucru - Constante de calibrare - Date spectrale - Backup automat date - Formate export: ANSI 42.42 / Eurdep, selectabil 2.4 Sistem Pompă Specificații: - Tip: Palete rotative fără ulei - Capacitate: 16 m³/h (aer liber) - Nivel zgomot: ≤60 dB la 1 metru - Interval întreținere: >10,000 ore - Compensare automată presiune 2.5 Sistem de Alarmă Alarme Vizuale: - Chihlimbar: Nivel avertizare - Roșu: Nivel alertă - Alb: Stare sistem Alarmă Acustică: - Nivel sonor: 60-90 dB (reglabil) - Multiple tipare sonore - Capacitate alarmă la distanță Condiții de Alarmă: - Prag activitate depășit - Defecțiune sistem - Schimbare filtru necesară - Întreținere necesară - Cădere alimentare 2.6 Interfețe de Comunicare Interfețe Standard: - RS232: 1 port - RS485: 1 port (Modbus RTU) - USB: 2 porturi (Tip A și Tip B) - Ethernet: 10/100/1000 BASE-T - Fibră optică: (conector SC sau LC) Suport Protocol: - Modbus TCP/IP - Fibră optică (către calculator central) 2.7 Condiții de Mediu Parametru; Funcționare; Stocare. Temperatură; -10°C până la +50°C; -20°C până la +60°C. Umiditate Relativă; 10% până la 90% fără condensare; 5% până la 95% fără condensare. Altitudine; Până la 3000 m; Până la 4000 m. Vibrații; IEC 60068-2-6; -. Șoc; IEC 60068-2-27; -. 2.8 Cerințe de Alimentare - Primară: 220-240 V AC, 50 Hz - Consum energie: - Sistem: ≤100 W - Pompă: ≤750 W - Protecție suprasarcină și scurtcircuit 2.9 Specificații Fizice Dimensiuni: - Configurație standard: compatibil rack 19" - Greutate: ≤100 kg (fără pompă) Construcție: - Cabinet: Oțel inoxidabil sau aluminiu - Protecție: IP54 minimum - Finisaj suprafață: Acoperit cu pulbere sau anodizat - Suprafețe decontaminabile 3. CONFORMITATE ȘI CERTIFICARE 3.1 Conformitate Obligatorie cu Standarde Echipamentul TREBUIE să fie conform cu următoarele standarde: Standarde Radiologice: - IEC 60579 Ed. 1.0 - Echipament monitorizare radioactivitate ambientală - IEC 60761-2 Ed. 3.0 - Echipament monitorizare continuă radioactivitate în efluenți gazoși - IEC 61172 Ed. 1.0 - Echipament monitorizare - Protecție radiologică - IEC 61578 Ed. 1.0 - Monitoare staționare avertizare timpurie Standarde EMC/EMI: - IEC 61000-4-2 - Imunitate descărcare electrostatică - IEC 61000-4-3 - Imunitate câmp electromagnetic radiat - IEC 61000-4-5 - Imunitate supratensiune - IEC 61000-4-12 - Imunitate undă inelară Notă: Echipamentul trebuie să fie conform cu ultima ediție în vigoare la data livrării pentru evitarea problemelor legale. 3.2 Certificări Necesare Obligatorii: - Marcaj CE (conformitate completă cu directivele UE aplicabile) - Sau certificare moldovenească echivalentă pentru echipament radiologic Notă: Echipamentul trebuie să vină cu declarație de conformitate și toate certificatele de testare de la laborator acreditat. Directive: - 2014/30/EU (Directiva EMC) - 2014/35/EU (Directiva Joasă Tensiune) - 2011/65/EU (Directiva RoHS) Sistem Calitate: - Producător certificat ISO 9001:2015 - Echipament fabricat sub management de mediu ISO 14001:2015 4. CERINȚE SOFTWARE 4.1 Software Sistem - Sistem de operare încorporat (Linux sau Windows 11 Pro) - Achiziție și procesare date în timp real - Auto-diagnosticare automată - Capacitate configurare la distanță - Software-ul trebuie să fie conform cu standardele de securitate IT 4.2 Software Integrare - Drivere pentru integrare RMS (Sistem Monitorizare Radiologică) - Documentație API - Cod exemplu de integrare - Unelte de configurare 4.3 Software Analiză Date - Unelte analiză spectrală - Algoritmi calcul activitate - Utilitare export date - Management calibrare 5. PIESE DE SCHIMB 5.1 Pachet Piese de Schimb Următoarele piese de schimb TREBUIE incluse pentru 2 ani de operare: - Kituri întreținere pompă: 2 seturi - Plăci electronice: 1 set plăci critice - Detectori: 1 de rezervă din fiecare tip - Garnituri și etanșări: Set complet - Siguranțe și indicatori: Pachet asortiment - Surse de calibrare: După necesități 5.2 Consumabile - Filtre și rame filtre: 10 rame filtre, 1000 filtre - Materiale curățare 6. CERINȚE SPECIALE PENTRU TIP B (IZOCHINETIC) 6.1 Interfață Coș - Adaptabil la diametrele coșului de la 500 mm la 2000 mm - Rating temperatură: până la 200°C - Rating presiune: -50 până la +50 kPa - Materiale rezistente la coroziune 6.2 Control Izochinetic - Măsurare automată viteză - Calcul în timp real al raportului izochinetic - Menținere raport: 0.9 până la 1.1 - Capacitate de suprascriere manuală - Înregistrare date parametri izochinetici Alarmă Depășire Interval Pentru asigurarea integrității datelor și securității, precum și conformitatea cu cerințele standardelor ISO 2889 și ISO 10780, sistemul trebuie să includă o funcționalitate de alarmă automată când raportul dintre parametrii monitorizați iese din intervalul predefinit. Această alarmă trebuie să: - fie generată în timp real; - fie vizibilă și/sau transmisă operatorului responsabil; - fie înregistrată în jurnalul de evenimente pentru audit și conformitate; - permită inițierea imediată a procedurilor de corecție sau intervenție. 6.3 Transport Probă - Linii de probă încălzite pentru prevenirea condensării, dacă este necesar - Minime îndoiri în liniile de transport - Eficiență transport >95% - Capacitate purjare linie |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Conform punctului 3 de mai sus. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare, iar postgaranția 10 ani de la livrare (contra cost). |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Dacă este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fișă, dacă acestea corespund mai bine cerințelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 4

ECHIPAMENT: SISTEM FIX DE PRELEVARE AER

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | SPECIFICAȚII TEHNICE REVIZUITE 1. Cerințe Generale Echipamentul TREBUIE să: - fie proiectat pentru prelevare continuă aerosoli în exterior; - să suporte funcționare continuă pe termen lung cu fiabilitate ridicată și costuri de operare reduse; - să aibă o durată de viață care depășește 10.000 ore de funcționare cu cerințe minime de întreținere; - să fie potrivit pentru funcționare nesupravegheat în condiții de mediu variabile conform specificațiilor din Secțiunea 7. 2. Cerințe de Prelevare 2.1 Sistemul TREBUIE să: - preleveze aerosoli din aerul exterior; - să asigure prelevare aerosoli cu volum mare într-o perioadă scurtă de timp; - să mențină un debit de aer constant prin filtru, compensând automat colmatarea filtrului; - să asigure debit de aer reglabil în intervalul 40-120 m³/h; - să mențină presiunea negativă până la maximum 2 kPa; - să asigure acuratețea măsurării volumului de aer în limita ±2%. 2.2 Intervalul de prelevare TREBUIE să fie programabil de către operator. 3. Filtre și Manipularea Filtrelor - Arie Activă Filtru: Sistemul trebuie să utilizeze filtre cu arie activă Ø 240 mm. - Material Filtru: Filtrele trebuie să fie confecționate din material fibră de sticlă, optimizat pentru colectare eficientă aerosoli. - Eficiență Colectare: Filtrele trebuie să atingă o eficiență minimă de colectare de 99.8% pentru particule cu diametre de 0.3 µm sau mai mari. - Construcție Suport Filtru: Suportul filtrului trebuie să fie fabricat dintr-un material durabil precum aluminiu pentru a asigura longevitate și fiabilitate. - Funcție Quick-Disconnect: Sistemul trebuie să dispună de un mecanism quick-disconnect în suportul filtrului, permițând instalarea și îndepărtarea rapidă a filtrelor. - Contor Timp Scurs: Sistemul trebuie să includă un contor de timp care afișează timpul scurs de la ultima schimbare a filtrului. - Schimbător Automat Filtre: Trebuie furnizat un schimbător automat de filtre cu capacitate minimă de 20 filtre pentru funcționare neîntreruptă. - Stare Utilizare Filtre și Alarme: Sistemul trebuie să afișeze starea curentă de utilizare a filtrelor și să furnizeze alarme când magazinul de filtre necesită înlocuire. 4. Control și Interfață Utilizator 4.1 Sistemul TREBUIE să asigure setarea parametrilor locali prin ecran tactil LCD. 4.2 Afișajul TREBUIE să arate: - Debit instantaneu - Total ore de funcționare de la pornire - Temperatura și presiunea probei - Starea sistemului și mesaje de eroare 4.3 Sistemul TREBUIE să calculeze și să afișeze continuu: - Debitul instantaneu - Volumul total de aer filtrat - Timpul de filtrare 4.4 Sistemul TREBUIE să asigure înregistrarea debitului, volumului de aer filtrat și timpul de operare la intervale de 1 minut. 4.5 Sistemul TREBUIE să furnizeze alarme audibile și vizuale când este detectată starea de debit zero. 4.6 Sistemul TREBUIE să furnizeze indicatori LED luminoși pentru stare și alarme. 5. Gestionarea Datelor și Interfețe 5.1 Echipamentul TREBUIE să fie echipat cu datalogger pentru stocarea datelor în timp real. 5.2 În caz de întrerupere a alimentării, sistemul TREBUIE să rețină și să înregistreze timpul de filtrare și datele de volum de aer. 5.3 Echipamentul TREBUIE să furnizeze interfețe: - RS-485 - Ethernet - Fibră optică - 4G/LTE 5.4 Sistemul TREBUIE să permită exportul datelor la frecvențe de descărcare selectabile de operator. 6. Cerințe Mecanice și de Carcasă 6.1 Carcasa exterioară TREBUIE să fie fabricată din material ușor, rezistent la coroziune. 6.2 Carcasa TREBUIE să fie echipată cu o placă de bază detașabilă pentru montarea pompei de aspirație a aerului. 6.3 Sistemul TREBUIE să fie proiectat pentru întreținere ușoară și înlocuire filtru. 6.4 Gradul de protecție IP pentru exterior: minim IP54 (sau mai mare). 7. Cerințe de Mediu 7.1 Interval temperatură probă: -15°C până la +50°C. 7.2 Temperatură de funcționare: -15°C până la +40°C. 7.3 Umiditate: până la 90% RH, fără condensare. 7.4 Protecție împotriva ploii, mediu prăfuit și radiații UV. 8. Cerințe Alimentare Electrică 8.1 Alimentarea TREBUIE să fie 220-240 VAC, 50/60 Hz. - Toleranță: ±10% - Protecție: împotriva suprasarcinii Sistemul trebuie să funcționeze în parametrii nominali chiar dacă tensiunea variază cu ±10%, iar protecția la suprasarcină trebuie să prevină deteriorarea echipamentului și să asigure siguranța operatorului. 8.2 Consumul maxim de curent NU TREBUIE să depășească 7 A. 9. Lanț Spectrometric Gama Integrat 9.1 Sistemul TREBUIE să includă un lanț spectrometric gama integrat pentru monitorizare în timp real. 9.2 Detectorul gama TREBUIE să fie LaBr₃ (2" × 2"). 9.3 Interval de măsurare: 10⁻² ÷ 10⁴ Bq/m³. 9.4 Interval de energie cristal: 30 keV ÷ 3 MeV. 9.5 Rezoluție energetică: ≤ 3.5% FWHM la Cs-137. 9.6 Sistemul TREBUIE să includă un analizor multicanal cu 1024 canale. 9.7 Lanțul spectrometric gama TREBUIE să funcționeze în intervalul de temperatură -15°C până la +50°C. 10. Stație Meteo Integrată 10.1 Echipamentul TREBUIE să includă o stație meteo integrată capabilă să măsoare: - Temperatura ambientală - Umiditatea relativă - Presiunea aerului - Viteza și direcția vântului - Precipitații |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - IEC 60846:2009; - Îndeplinește cerințele CE (CE 2014/30/EU și CE 2014/35/EU); - EN 61326-1:2013 și EN 61010-1:2010; ISO9001:2015. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare , iar postgaranția 10 ani de la livrare (contra cost). |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Dacă este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fișă, dacă acestea corespund mai bine cerințelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

CANTITATE: 7 bucăți

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 5

ECHIPAMENT: SISTEM DE MĂSURARE A DEPUNERILOR UMEDE ȘI USCATE

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - Depuneri uscate: recipient extractabil din sticlă borosilicată (anorganică sau organică µpoluant) dim. aprox: ø=20cm h=3cm S=314cm2; - Depuneri umede: bazin de conectare cu o capacitate de 10l; - Semnal de ieșire: starea de deschidere a containerului umed/ uscat prin contactele releului; - Traductor pentru prezența ploii; - Termostat: < +5°C comutator automat; - Condiții de lucru: -30 ÷ +70°C; - Protecții împotriva inversării polarității și tranzienți; - Alimentare: 220Vac (este disponibil și în varianta cu panou solar pentru o putere total independentă, sau primar 220Vac; - Fiecare instrument este calibrat și verificat în ambele cicluri funcționale și piesele mecanice, cu o atenție deosebită la sistemul de încălzire. După testare, senzorul este livrat cu raportul de calibrare. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Îndeplinește cerințele CE: 1996/62/EU |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare. |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Dacă este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fișă, dacă acestea corespund mai bine cerințelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 6

ECHIPAMENT: SISTEM DE ACHIZIȚII, PRELUCRARE ȘI GESTIONARE DATE RADIOLOGICE

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - SPECIFICAȚII TEHNICE - Sistem de Achiziție, Prelucrare și Gestionare Date Radiologice (RMS) 1. CERINȚE GENERALE 1.1 Domeniul de livrare Contractantul trebuie să furnizeze un Sistem de Monitorizare Radiologică (RMS) complet la cheie, capabil să: - Capacitate de bază: Gestioneze 100 stații de monitorizare ca implementare inițială minimă - Cerințe de scalabilitate: Arhitectura sistemului trebuie să suporte extinderea până la minimum 150 stații fără modificări majore de infrastructură Ofertanții pot propune cantități alternative de stații în oferta lor tehnică, cu condiția menținerii cerințelor de scalabilitate - Achiziție, prelucrare, stocare și distribuire date în timp real - Capacități răspuns la urgențe cu comutare automată mod - Management și diagnosticare la distanță complete - Conformitate standard Sistemul trebuie să fie conform cu: Standarde internaționale: - IEC 61017 (Instrumentație protecție radiații) - ISO/IEC 27001 (Management securitate informații) - Seria standarde de siguranță AIEA Nr. GSG-16 - Decizia Consiliului UE 87/600/Euratom (conformitate EURDEP) Standarde naționale Republica Moldova: - Legea Nr. 132/2012 privind Desfășurarea în Siguranță a Activităților Nucleare și Radiologice 1.3 Arhitectura sistemului - Arhitectură centralizată client-server cu acces bazat pe web - Design sistem redundant cu capacități failover - Structură modulară permițând extindere viitoare - Arhitectură deschisă suportând integrare terțe părți 2. CERINȚE FUNCȚIONALE 2.1 Achiziție și management date Cerințe obligatorii: - Suport pentru numărul de stații care necesită integrare conform ofertei (extensibil la min. 150) - Interval interogare: configurabil de utilizator (minimum 10 minute în mod normal) - Mod urgență: comutare automată cu capacitate interogare 1 minut - Suport comunicare multi-canal: Fibră Optică, LAN, 5G, 4G/LTE - Validare automată date și control calitate - Acuratețe sincronizare timp: ±1 secundă 2.2 Capacități de prelucrare date Funcții de bază: - Prelucrare și validare date în timp real - Analiză statistică (medie, min, max, deviație standard) - Analiză tendințe și detectare anomalii 2.3 Management alarme Cerințe sistem alarmă: - Praguri alarmă multi-nivel (Avertizare, Alarmă) - Criterii alarmă configurabile per stație și parametru - Notificare alarmă prin: Alerte sistem, Indicatori audio-vizuali (opțional: Email, SMS) - Proceduri confirmare și escaladare alarme - Istoric și raportare alarme - Timp răspuns: <30 secunde de la detectare la notificare 3. SPECIFICAȚII SOFTWARE 3.1 Mediu de operare - SO Server: Windows Server 2019 sau mai recent (64-bit) - SO Client: Windows 11 Professional (64-bit)- Bază date: SQL Server 2019 sau mai recent / PostgreSQL 13+ - Server Web: IIS 10+ sau Apache 2.4+ - Suită Office: Microsoft Office Professional 2021 sau mai recent 3.2 Cerințe software aplicații >Sistem management date: >- Interfață bazată pe web (HTML5, design responsive) - Suport multi-limbă (Română, Rusă, Engleză minimum) - Control acces bazat pe roluri (minimum 5 niveluri utilizator) - Utilizatori concurenți: minimum 20 - Management sesiuni și logging audit Integrare GIS: - Afișare hartă interactivă cu capacități zoom/pan - Vizualizare stare stație timp real - Afișare nivel radiații cu cod culoare - Suport pentru OpenStreetMap și Google Maps 3.3 Protocoale schimb date - Obligatoriu: Format EURDEP 2.0 - Obligatoriu: ANSI N42.42 - Opțional: Suport format IRIX - API RESTful pentru integrare terțe părți- Capacități export date FTP 4. SPECIFICAȚII HARDWARE 4.1 Cerințe server central Specificații minime: - Procesor: Intel Xeon Gold 6326 sau AMD EPYC 7443 (minimum 16 nuclee) sau echivalent - Memorie: min. - 128 GB DDR4 ECC RAM - Stocare: - Sistem: 1x 1TB NVMe SSD (RAID 1) - Date: 1x 4TB Enterprise SAS/SATA (RAID 10) - Backup: Capacitate 4TB minimum - Rețea: Porturi dual 10 Gigabit Ethernet - Redundanță: Surse alimentare duale, componente hot-swappable 4.2 Cerințe stații lucru - Procesor: Intel Core i7-13700 sau AMD Ryzen 7 7700X - Memorie: 64 GB DDR5 RAM - Stocare: 1TB NVMe SSD (Sistem) + 2TB NVMe SSD (Date) - Grafică: GPU dedicat cu minimum 4GB VRAM - Monitor: 27" WQHD (2560x1440), panou IPS, 99% sRGB 4.3 Componente infrastructură - Rack server: 42U 19" rack cu management cabluri - UPS: 3000VA conversie dublă online, timp funcționare minimum 15 minute - Switch rețea: Manageable, minimum 24 porturi Gigabit - Imprimantă: Laser color A3, activată rețea, minimum 30ppm - Soluție backup: Dispozitiv NAS pentru backup-uri automate 5. CERINȚE DE PERFORMANȚĂ 5.1 Disponibilitate sistem - Uptime: 99,5% disponibilitate anuală (maximum 43,8 ore nefuncționare/an) - Timp mediu între defecțiuni (MTBF): >8.760 ore - Timp mediu reparare (MTTR): <4 ore - Obiectiv timp recuperare (RTO): 2 ore - Obiectiv punct recuperare (RPO): 1 oră 5.2 Performanță date - Latență date: <5 secunde (mod normal), <2 secunde (mod urgență) - Răspuns interogare bază date: <3 secunde pentru interogări standard - Generare rapoarte: <30 secunde pentru rapoarte zilnice - Retenție date: Minimum 10 ani stocare online - Frecvență backup: Backup incremental zilnic, backup complet săptămânal 6. CERINȚE DE SECURITATE 6.1 Control acces - Suport autentificare multi-factor - Aplicare complexitate parolă - Politici blocare cont- Controale timeout sesiune- Capacitate whitelisting IP 6.2 Securitate date - Criptare: AES-256 pentru date în repaus - Transmisie: TLS 1.3 pentru toate comunicațiile - Bază date: Conexiuni criptate, criptare la nivel câmp pentru date sensibile - Audit Trail: Logging comprehensiv toate acțiunile utilizator - Conformitate: Manipulare date pregătită GDPR 6.3 Securitate rețea - Compatibilitate firewall - Suport VPN pentru acces la distanță - Compatibilitate sistem detectare intruziuni - Actualizări și patch-uri securitate regulate - Capacități evaluare vulnerabilități 7. LIVRABILE ȘI SERVICII 7.1 Documentație - Document Design Sistem - Ghid Instalare și Configurare - Manual Utilizator (Română și/sau Engleză)- Manual Administrator - Documentație API- Diagrame Topologie Rețea- Documentație As-Built 7.2 Cerințe training - Training Administrator: 5 zile (3-5 personal) - Training Operator: 3 zile (5-10 personal) - Training Întreținere: 2 zile (2-3 personal) - Materiale training în Română și Engleză - Exerciții practice hands-on - Evaluare competențe 7.3 Suport și întreținere - Perioadă garanție: Minimum 24 luni - Suport tehnic: 8x5 minimum - Timp răspuns: Critic - 2 ore, Major - 4 ore, Minor - 24 ore - Actualizări software: Incluse în perioada garanție - Suport la distanță: Capacitate necesară - Suport la fața locului: În 48 ore când este necesar 8. TESTARE ȘI ACCEPTARE 8.1 Test Acceptare Fabrică (FAT) - Verificare funcționalitate hardware - Instalare și configurare software - Testare comunicare - Benchmarking performanță- Revizuire documentație 8.2 Test Acceptare Șantier (SAT) - Funcționalitate sistem end-to-end - Integrare cu 50 stații monitorizare - Simulare mod urgență - Verificare sistem alarmă - Test operare continuă 72 ore - Verificare criterii performanță 8.3 Criterii acceptare - Toate cerințele funcționale demonstrate - Metrici performanță atinși - Documentație completă și aprobată - Training finalizat cu success - Operare probă 30 zile fără defecțiuni critice 9. CAPACITĂȚI EXTINDERE VIITOARE 9.1 Cerințe scalabilitate - Suport pentru 100 stații adiționale fără upgrade hardware - Model licențiere modular - API pentru integrare sisteme terțe părți - Pregătire migrare cloud - Capacitate suport aplicație mobile - Provizionare integrare analiză AI/ML 9.2 Pregătire integrare - Protocoale standard pentru integrare date - Interfețe sistem management urgențe - Conectivitate sistem informare publică - Compatibilitate rețea schimb date internațională Notă: Această specificație reprezintă cerințe minime. Ofertanții pot propune caracteristici sau capacități îmbunătățite care aduc valoare adițională sistemului. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante  IEC 61017 (Instrumentație protecție radiologică)  ISO/IEC 27001 (Management securitate informații)  IAEA Safety Standards Series No. GSG-16  EU Council Decision 87/600/Euratom (conformitate EURDEP)  Legea nr. 132/2012 (Republica Moldova) |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare. Suport tehnic 8x5 minimum cu timpii de răspuns specificați în secțiunea 7.3. Actualizări software incluse în perioada de garanție. Suport on-site în termen de 48 ore când este necesar. |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Dacă este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fișă, dacă acestea corespund mai bine cerințelor de monitorizare a radiațiilor. Ofertanții trebuie să documenteze clar orice abateri de la specificațiile solicitate și să justifice beneficiile propunerilor alternative. |  |  |

CANTITATE: 1 sistem complet

CONFIGURAȚIE:

- 1 Server Central (conform specificațiilor secțiunea 4.1)

- Minimum 2 Stații de Lucru (conform specificațiilor secțiunea 4.2)

- Componente infrastructură complete (conform specificațiilor secțiunea 4.3)

- Software și licențe necesare

- Documentație completă

- Training conform specificat

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 7

DOTAȚII: CONTAINER MODULAR

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1. DOMENIU DE FURNIZARE 1.1 Scop de Furnizare Contractantul trebuie să furnizeze un container modular complet echipat care să servească drept punct de control radiologic (ecluză sanitară) între zona controlată și zona supravegheată, incluzând: - Stație de monitorizare contaminare personal - Facilități cameră de schimbare - Capacități de decontaminare - Control contaminare echipamente și unelte Acest container trebuie să servească drept punct obligatoriu de tranziție pentru: - Personal care părăsește zona controlată - Control transfer echipamente și unelte - Gestionare echipament individual de protecție (EIP) - Control contaminare și decontaminare - Verificare conformitate conform Hotărârii Guvernului nr. 388/2009 2. SPECIFICAȚII TEHNICE 2.1 Structură și Construcție - Structură Metalică: Structură metalică profilată la rece sablată cu grosimea 3mm, acoperit cu grund și vopsea; - Pereți, Pereți Despărțitori și Acoperiș: Confecționați din panouri tip sandwich: - Pereți Exteriori: Panouri sandwich 100mm (miez PIR) - Pereți Despărțitori Interiori: Panouri sandwich 80mm - Finisaj Suprafață: Neted, neporos, decontaminabil - Codare Culori: Culori diferite pentru fiecare zonă - Podea: Acoperită cu panouri sandwich și linoleum; - Dimensiuni Minime: L=7m, l=3m, h=2,82m 2.2 Design Flux Personal Containerul trebuie să fie proiectat pentru a asigura: - Flux unidirecțional: Controlat → Monitorizare → Supravegheat - Bariere fizice: Între zone pentru prevenirea contaminării încrucișate - Marcare clară: Săgeți pe podea și identificare zone - Sistem de interblocare: Previne ocolirea stației de monitorizare 2.3 Echipamente și Instalații Echipamente Electrice: - Prize electrice; - Corpuri de iluminat; - Panou electric; - Convectoare electrice; - Alimentare electrică prin priză: 400V/32A/5poli; Stație Monitorizare Contaminare: - Monitor contaminare mâini, picioare și îmbrăcăminte (conform FT-1) - Amplasat strategic în punctul de ieșire din zona controlată - Sistem de blocare pentru prevenirea ocolirii Facilități Cameră Schimbare: - Zonă separată pentru schimbarea echipamentului de protecție - Sistem de stocare EIP contaminat și curat - Separare fizică între zonă curată și zonă potențial contaminată Facilități Decontaminare: - Lavoar portabil (conform FT-17) sau instalație fixă - Zona dedicată decontaminare cu acces facil la apă - Sistem colectare ape uzate contaminate - Materiale și soluții de decontaminare Control Contaminare Echipamente: - Zonă desemnată pentru verificarea echipamentelor și uneltelor - Contaminometru portabil disponibil (conform FT-10 sau FT-11) - Proceduri de curățare și decontaminare echipamente 2.4 Zonare Funcțională Containerul trebuie să includă minimum următoarele zone distincte: - Zona de Intrare din Aria Controlată - Punct de primire personal din zona controlată - Prim control vizual - Zona de Monitorizare - Amplasare monitor contaminare personal (HFC) - Ecluză de trecere obligatorie - Sistem de alarmă și blocare - Zona de Schimbare EIP - Cameră separată pentru îndepărtarea EIP contaminat - Containere marcate pentru EIP contaminat - Cameră pentru îmbrăcare EIP curat (dacă este necesar) - Zona de Decontaminare - Facilități spălare mâini și corp - Duș de urgență (opțional, recomandat) - Sistem drenaj separat - Zona de Ieșire către Aria Supravegheată - Control final - Ieșire către zona curată 2.5 Cerințe de Ventilație - Sistem de ventilație cu gradient de presiune - Flux aer de la zona curată către zona potențial contaminată - Schimburi de aer conform normelor de protecție radiologică - Filtrare HEPA pentru aerul evacuat (dacă este necesar) 2.6 Caracteristici Suplimentare Siguranță și Control: - Iluminat de urgență - Sistem detecție incendiu - Extinctor portabil - Afișare proceduri de urgență - Semnalizare clară a zonelor Ergonomie și Confort: - Încălzire adecvată pentru toate anotimpurile - Ventilație naturală și mecanică - Iluminat adecvat (minimum 500 lux în zonele de lucru) - Pardoseală antiderapantă Mobilier și Echipamente Auxiliare: - Bănci pentru așezat - Rafturi pentru depozitare temporară - Coșuri de gunoi cu pedală pentru deșeuri contaminate și necontaminate - Oglindă pentru autocontrol - Ceas de perete vizibil 3. CONFORMITATE CU STANDARDE 3.1 Standarde Aplicabile - Electrical: IEC 60364 - Instalații electrice în clădiri - Radiation Monitoring: IEC 60325, IEC 61098 - Monitorizare contaminare - Building Standards: Standarde de construcție locale pentru containere modulare - Fire Safety: Norme de siguranță la incendiu aplicabile 3.2 Conformitate Legislație Națională - Hotărârea Guvernului nr. 388/2009 - Management deșeuri radioactive - Legea nr. 132/2012 - Activități nucleare și radiologice în siguranță - NFRP-2000 - Norme Fundamentale de Radioprotecție 4. INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE 4.1 Cerințe Instalare - Fundație pregătită de beneficiar (placă beton nivelată) - Conexiune la rețeaua electrică (400V/32A/5poli) - Conexiune la rețeaua de apă (dacă este disponibilă) - Conexiune la sistem de canalizare pentru ape uzate contaminate 4.2 Servicii Furnizor - Transport la locație - Descărcare și poziționare pe fundație - Conexiuni utilitare - Instalare echipamente de monitorizare - Testare completă a tuturor sistemelor - Training personal (minimum 2 persoane) 5. DOCUMENTAȚIE Furnizorul trebuie să livreze: - Manual de utilizare (în limba Română și/sau Engleză) - Manual de întreținere - Planuri as-built - Certificate de conformitate pentru materiale și echipamente - Proceduri operaționale standard (SOP) pentru: - Utilizare normală - Proceduri de urgență - Decontaminare - Întreținere |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Specificațiile tehnice la livrarea echipamentului; Cea mai bună calitate comercială. Containerul trebuie să îndeplinească toate cerințele de siguranță la incendiu și protecție a muncii conform legislației în vigoare din Republica Moldova. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante  IEC 60364 - Instalații electrice  IEC 60325 - Monitoare contaminare radiații  IEC 61098 - Monitoare contaminare suprafețe  Standarde de construcție locale pentru containere modulare  Hotărârea Guvernului nr. 388/2009  Legea nr. 132/2012 |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 36 luni de la livrare și punere în funcțiune. Garanția acoperă: - Structura containerului - Instalațiile electrice - Echipamentele instalate (cu excepția echipamentelor de monitorizare care au garanție separată) |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Dacă este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fișă, cu condiția ca acestea să corespundă mai bine cerințelor de protecție radiologică și funcționalității ca ecluză sanitară. Orice propunere alternativă trebuie să demonstreze conformitatea cu: - Flux unidirecțional obligatoriu - Capacități de monitorizare contaminare - Facilități de decontaminare adecvate - Separare fizică a zonelor |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

CANTITATE: 1 bucată

LIVRARE INCLUDE:

- Container modular complet echipat

- Monitor contaminare mâini, picioare, îmbrăcăminte (inclus în FT-1)

- Lavoar portabil (inclus în FT-17)

- Instalații electrice complete

- Mobilier și echipamente auxiliare

- Transport și instalare

- Training personal

- Documentație completă

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 8

DOTAȚII: SISTEM PORTABIL DE PRELEVARE AEROSOLI  + Accesorii

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - Probă: aerosoli; - Volum mare de prelevarea probe de aer cu într-un timp scurt; - Durată lungă de viață; - Fiabilitate ridicată; - Costuri de operare reduse; - Operațiuni continue; - Intervalele de prelevare programabile; - Reglarea fluxului de aer, în funcție de înfundarea filtrului; - Flux de aer constant prin filtru; - Precizie ±5%; - Interfață RS-485; - Alimentare cu energie: 230 Vac; - Intervalul de temperatură al probei: de la 50C la 500C; - Temperatura de funcționare: de la 50C la 400C; - Debit: 40-150 m3/h; - Presiune negativă max.: 2 kPA; - Întreținere ușoară; - Afișează: debitul instantaneu, nr. total de ore de funcționare de la pornire, temperatura și presiunea probelor, starea și mesajele de eroare etc. - Filtre textile pentru aerosoli; - Accesorii: set filtre, trepied, cutie transport. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - IEC 60846:2009; - îndeplinește cerințele CE - (CE 2014/30/EU și CE 2014/35/EU); - EN 61326-1:2013 și EN 61010-1:2010; - ISO9001:2015. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare, iar postgaranția 10 ani de la livrare (contra cost). |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Daca este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fisa, daca acestea corespund mai bine cerintelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 9

DOTAȚII: MONITOR CONTAMINARE AER (RADON)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - Sensibilitate ridicată; - Analiza spectrometrică a descendenților Ra cu timp de viață scurt; - Măsurarea concentrației de Thoron (Rn-220); - Timp minim de răspuns posibil folosind modul Fast (90% din valoarea finală în decurs de 10 min); - Fără contaminare de către descendenții Ra cu viață lungă; - Domeniul de măsură: 0-10MBq/m3; - Interfață RS-232 și USB pentru configurare și transfer de date; - Alimentare cu energie: prin adaptor de perete AC/DC și baterie reîncărcabilă internă (14 zile de funcționare); - Senzor pentru temperatură: de la -200C la 400C; - Senzor pentru umiditatea relativă: 0-100%; - Senzor pentru presiune: 800-1200 mbar; - Intervalul de prelevare: de la 1 min. la 4 h; - Memorie nevolatilă; - Pompa de prelevare internă: 0,30L/min continuu - Buzzer intern pentru funcția de alertă; - Software inclus. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - ISO EN 17025:2018; - ISO 9001:2015; - Îndeplinește cerințele CE: (CE 2014/30/EU și CE 2014/35/EU); - EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010+A1:2019. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare, iar postgaranția 10 ani de la livrare (contra cost). |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Daca este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fisa, daca acestea corespund mai bine cerintelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 10

DOTAȚII: Contaminometru portabil

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - detectează contaminarea alfa şi beta de suprafaţă; - domeniul de energie: - pentru radiaţii beta > 100 keV; - pentru radiaţii alfa > 3 MeV. - domeniul de măsură: - 0 - 10000 cps, - 0.4 - 4000 Bq/cm2 pentru emiţători alfa de toxicitate scăzută şi emiţatori beta, - 0.04 - 400 Bq/cm2 pentru alţi emiţători alfa. - fereastra detector: minim 100 cm2; - tip detector: detector cu scintilaţie sau contor proporţional cu gaz; - eficienţă de măsură: - alfa: min 20% pentru emiţători alfa de energii până la 5.37 MeV, - beta: min 20% pentru Cl-36 sau Sr-90 şi min 15% pentru Co-60. - domeniul de temperatură: -5°C ÷ +40°C; - umiditate relativă: 20% - 80%; - grad de protecţie, conform IEC 60529:2004: IP 54; - sunetul de alarmă trebuie să fie de minim 60 dB; - alimentarea cu energie electrică trebuie asigurată de o baterie reîncărcabilă sau înlocuibilă; - timpul de operare trebuie să fie de cel puţin 8 ore; - transferul datelor înregistrate va fi asigurat prin RS 232, RS 485, Ethernet sau USB. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - ISO 9001-2015; - IEC 60325:2002; - Îndeplinește cerințele CE: (CE 2014/30/EU și CE 2014/35/EU); - EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010+A1:2019. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare, iar postgaranția 10 ani de la livrare (contra cost). |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Dacă este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fișă, dacă acestea corespund mai bine cerințelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 11

DOTAȚII: Contaminometru portabil cu suprafață mare

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - Monitor portabil digital cu posibilitate de conectare a unor sonde multiple; - Sondă de contaminare alfa-beta-gama. - Emițător: gama; - Detector: Geiger Mueller compensat energetic; - Domeniu de măsură: 0,05 μSv/h până la 10 Sv/h; - Posibilitatea setare prag de alarmare; - Domeniu de energie aprobată IEC: Gama 48 keV la 1,5 MeV, - Alimentare: - baterii reîncărcabile integrate (Li-ion); - încărcător extern: 100-240 V c.a./ 47-63 Hz; - Temperatura de funcționare: -20°C până la +50°C - Umiditate relativă, protecție INGRESS: de la 10% la 95% la +35°C Caracterisitici Sondă: - Unitate de afișat: în funcție de contorul de sondaj c/s, Bq, Bq/cm² sau CPM, DPM, DPM/100 cm2 - Emițători: Alpha, Beta, Gama; - Detector: detector cu scintilație ZnS(Ag); - Suprafață mare de detecție: 102 cm2 (68 x 150 mm); - Domeniul de măsurare: - 0 la 10 000 c/s, (0 la 600 kcpm); - Timp mort: 2 μs - Domeniul de energie: Alpha > 3 MeV, Beta > 150 keV, Gama > 100 keV; - Afișaj: furnizat de monitorul digital; - Setare alarmă: 10 valori pentru fiecare unitate de afișat. - Salvat în memoria sondei; - Pragul de alarmă implicit este ales într-o listă prin utilizarea tastatura monitorului portabil; - Temperatura de funcționare: -200 până la +500C; - Umiditate relativă: 10% la 90% la +350C; - Ușor de decontaminat; - IP 20. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - IEC 60846:2009; - îndeplinește cerințele CE (CE 2014/30/EU și CE 2014/35/EU); - EN 61326-1:2013 și EN 61010-1:2010; - ISO9001:2015. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare, iar postgaranția 10 ani de la livrare (contra cost). |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Daca este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fisa, daca acestea corespund mai bine cerintelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 12

DOTAȚII: Monitor gama portabil + accesorii

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - Unități de afișare: detector intern: Sv/h, Sv sau rem, rem/h; - Cu sonde externe: c/s, Bqeq, Sv, Sv/h, Sveq, Bqeq/cm2, Sveq/h sau cpm, rem/h, rem, R, R/h, DPMeq, DPMeq/100 cm2; - Emițător: gama; - Detector: Geiger Mueller compensat energetic; - Sensibilitate (137Cs): 0,73 c/s per μSv/h, (438 cpm per mR/h); - Domeniu de măsură: 0,05 μSv/h până la 10 Sv/h, (5 μrem/h până la 1000 rem/h); - Domeniu aprobat IEC: 3 μSv/h până la 10 Sv/h, (300 μrem/h până la 1000 rem/h); - Domeniu de energie aprobată IEC: Gama 48 keV la 1,5 MeV, - Posibilitatea setare prag de alarmare; - Alarmă sonoră:> 85 dB la 30 cm; - Vibrații; - LED roșu intermitent, pictogramă de alarmă și culoare afișare ecran (roșu); - Comenzi de operare: autotest complet și automat la pornire. Controlul periodic al principalelor funcții în timpul utilizării; - Stocarea datelor (detector intern sau extern); - Alimentare: - baterii reîncărcabile integrate (Li-ion); - încărcător extern: 100-240 V c.a./ 47-63 Hz; - Ușor de decontaminat; - Temperatura de funcționare: -20°C până la +50°C (-4°F până la 122°F); - Temperatura de depozitare: -25°C la +60 ° C (-13°F la 140°F); - Umiditate relativă, protecție INGRESS: de la 10% la 95% la +35°C - IP67 (impermeabil până la 1 metru (3,4 ft) timp de 30 de minute); - Accesorii: - Mâner opțional pe care se atașează monitorul și proba; - GPS intern; - Modul Bluetooth pentru comunicarea wireless a datelor; - Cablu între 0,7-1,5 m; - Geantă de transport. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - ANSI 42.17A; - IEC 60845:2009; - ISO 9001-1:2015, - IEC 60325:2002 cu sonde de contaminare externe; - Îndeplinește cerințele CE: (CE 2014/30/EU și CE 2014/35/EU); - EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010+A1:2019 |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare, iar postgaranția 10 ani de la livrare (contra cost). |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Dacă este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fișă, dacă acestea corespund mai bine cerințelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 13

DOTAȚII: Echipament de monitorizare continua a nivelului hidrostatic

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - Nivelul hidrostatic al apei de profunzime se va măsura direct, în forajele de observaţie existente; - Aparatul este dotat cu sondă din oţel inoxidabil de 4 mm sau 10 mm – ce poate fi aleasă în funcţie de diametrul forajelor în care se monitorizează nivelul hidrostatic; Sonda de 10 mm are greutăți segmentate pentru flexibilitate, ceea ce permite utilizarea la adâncimi mai mari; - Permite o măsurare foarte exactă a niveluli hidrostatic, cu o precizie de 1mm; - LED-ul luminos și sonorul puternic indică nivelul apei; - Cablul este clar marcat, cu flexibilitate și rezistență la abraziune ridicată; - Temperatura de funcționare a bobinei: -20°C până la +50°C; - Temperatura de functionare de cablu/sondă: -20°C până la +80°C; - IP tambur: IP64 (rezistent la praf și stropire); - Pragul de detectare a conductibilității: P10: 40 µS/cm, P4: 100 µS/cm. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante N/A |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare. |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Daca este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fisa, daca acestea corespund mai bine cerintelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 14

DOTAȚII: Sistem de analiză multicanal

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - Sistemul spectrometric gama multicanal consta din: Detector, Sistem de răcire, Electronică şi Software de analiză (precum GammaVision, MAESTRO-Pro, Genie 2000). - Specificaţii tehnice detector: - detectorul de Germaniu de înaltă puritate (GeHP), răcit cu azot lichid, - eficacitate relativă la 1.33 MeV, 60Co : > 15%, - rezoluția (FWHM) la 122keV: < 1.3 keV, la 1332 keV < 2.3 keV, - raport „Peak-Compton” > 50:1, - Preamplificator integrat. - Specificaţii tehnice parte electronică: - Echipament integrat care să includă: - Sursă de înaltă tensiune, - Amplificator spectrometric, - Analizor multicanal (MCA), - Compatibil cu detectorul HPGe (în situația în care acesta folosește conectori care nu sunt conform standardului uzual), - Configurabil prin software dedicat, via conexiune USB, ethernet sau RS232. - Software-ul de analiză: - permite achiziţia, afișarea şi analiza spectrelor gama, - include module de calibrare în eficacitate, identificare radionuclizi, eliminare interfernțe, calcul activitate, calcul limite de detecție, - interfaţă interactivă cu utilizatorul, uşor de utilizat. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - ISO9001:2015. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 24 luni de la livrare. |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Daca este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fisa, daca acestea corespund mai bine cerintelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 15

DOTAȚII: Sistem de măsurare alfa/ beta global de fond scăzut

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali Pentru determinarea activităţii alfa/beta globale în apele reziduale şi filtrele din sistemul de prelevare aerosoli, sistemul de măsurare alfa-beta globală de fond scazut trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minimale: - prevăzut cu detector dual, solid, cu fereastra, cu multiple moduri de măsură (alfa+beta global, alfa sau beta global, numai beta/alfa global, platou, fond.); - detector dual, pentru rejecţia/compensarea fondului natural; - prevăzut cu ecran de plumb integrat pentru reducererea fondului natural; - diametrul părţii active a detectorului de min. 2 inch (cca.5,1 cm); - eficienţă ridicată de detecţie; - modul discriminator şi module electronice integrate, care asigură funcţia de discriminare pe tipuri de radiaţii (alfa, beta) în timp real; - sistem adecvat măsurării în geometrie 2 π şi în condiţii de fond scăzut a probelor dispuse pe tăviţe şi a filtrelor; - nu utilizează detector cu gaz, nu necesită alimentare cu gaz; - moduri multiple de măsură, presetate şi cu posibilitate de definire de către utilizator, astfel: alfa + beta global, alfa sau beta global, numai beta/ alfa global; - sistem manual de manipulare a probelor cu suporţi şi posibilitate de măsurare pentru probe de diverse dimensiuni şi filtre (aerosoli) de 47 - 50 mm; - măsoară simultan radiațiile alfa şi beta din proba şi le raportează; - configuraţie desktop, control prin touch-screen şi micro-procesor cu memorie şi software incluse; - microprocesor intern, pentru controlul parametrilor aparatului, a operării acestuia şi pentru afişarea, memorarea şi transferul datelor, prin pachet software / firmware integrat; - sistem de asigurare a calităţii datelor măsurătorilor inclus; - spatiu de amplasare redus; - sistem de schimbare manuală a probelor - fond de radiații: alfa - < 0,003 cps, beta < 0,6 cps |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante N/A |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare. |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Daca este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fisa, daca acestea corespund mai bine cerintelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 16

DOTAȚII: TLD portabile pentru mediu

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - Material fluorură de calciu, mangan CaF2:Mn, - Potrivit pentru mediul înconjurător și aplicații cu doze mari, - Spectre de emisie: 4400-6000ª, - Răspuns energetic: 13keV/60 Co, - Sensibilitate: 10 la 60Co în raport cu LiF, - Domeniu de măsură: 0,1 pGy până la 100 Gy. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Cartea Tehnică la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - ISO9001:2015. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare, iar postgaranția 10 ani de la livrare (contra cost). |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Daca este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fisa, daca acestea corespund mai bine cerintelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

OBIECTIVUL: Elaborare proiect tehnic de execuție pentru sistemul de monitorizare de mediu și radiologică.

Proiect tehnic de execuție

OBIECTUL: Sistem de monitorizare radiații

SPECIALITATEA: Dozimetrie

FIŞA TEHNICĂ Nr. 17

DOTAȚII: Lavoar portabil

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali - Nu necesită racordare la rețeaua de apă și canalizare; - Două recipiente a câte 20 litri pentru apă potabilă, respectiv apă reziduală ce asigură între 40-60 spălări pe mâini per ciclu de reumplere; - Roți rezistente ce asigură mobilitatea cu ușurință în diferite spații sau situații de utilizare; - Necesită racordare la rețeaua electrică; - Pompă automată: intră în funcțiune doar la acționarea clapetei bateriei; - Sistem: apă rece - Greutate: 16 kg; - Dimensiuni: lățime 40cm, adâncime 50 cm, înălțime 80 cm; - Suport rola hârtie; - Număr cuve: 1 |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Certificate de conformitate; Instrucțiuni de exploatare și Specificațiile tehnice la livrarea echipamentului Cea mai bună calitate comercială. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - N/A |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanție 12 luni de la livrare. |  |  |
| 5 | Condiţii cu caracter tehnic Daca este necesar, ofertantul poate propune caracteristici diferite de cele din prezenta fisa, daca acestea corespund mai bine cerintelor de monitorizare a radiațiilor. |  |  |

PROIECTANT,

CITON

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.